目   次

ICS 91.140

CCS P 46

DB11

北京市地方标准

DB11/T 1322.44—202X

安全生产等级评定技术规范

第44部分：供热单位

Technical specification for grade assessment of work safety—                  Part 44: Heating units

| （征求意见稿） | 草案 | （送审稿） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （本稿完成日期：2018.8.23） |

X FORMTEXT XXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 评定内容	2

3.1 基础管理要求	2

3.2 场所环境	5

3.3 生产设备设施	7

3.4 特种设备	18

3.5 公用辅助用房及设备设施	19

3.6 用电	20

3.7 消防	21

3.8 危险化学品	23

3.9 职业病危害预防与控制	23

3.10 劳动防护用品使用	24

3.11 操作人员行为规范	24

4 评定细则	25

附  录  A （规范性） 安全生产等级评定一级否决条款	27

附  录  B （规范性） 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则	29

附  录  C （规范性） 场所环境要素的安全生产等级评定细则	51

附  录  D （规范性） 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则	59

附  录  E （规范性） 特种设备要素的安全生产等级评定细则	83

附  录  F （规范性） 公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则	88

附  录  G （规范性） 用电要素的安全生产等级评定细则	98

附  录  H （规范性） 消防要素的安全生产等级评定细则	111

附  录  I （规范性） 危险化学品要素的安全生产等级评定细则	119

附  录  J （规范性） 职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则	124

附  录  K （规范性） 劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则	126

附  录  L （规范性） 操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则	127

附  录  M （资料性） 应急处置卡示例	131

参考文献	133

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB11/T 1322《安全生产等级评定技术规范》分为若干部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：安全生产通用要求；

——第3部分：加油站；

……

——第44部分：供热单位；

……

本文件为DB11/T 1322的第44部分。

本文件代替 DB11/ T 1322.44—2018《安全生产等级评定技术规范 第44部分：供热单位》，与DB11/ T 1322.44—2018相比，除结构调整编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了“基础管理要求”章节的“安全生产责任制”、“安全生产管理机构与人员”、“安全教育培训”、“应急救援”、“风险分级管控与事故隐患排查治理”、“安全生产投入”、“安全运行管理记录”、“文件与资料管理”、“安全生产信息化管理”（见3.1.2 、3.1.4、3.1.5、3.1.6、3.1.7、3.1.8、3.1.9、3.1.10、3.1.11）；

- 更改了基础管理要求（见3.1.，2018版3.1）；

- 更改了“场所环境”章节的“建（构）筑物”、“厂（场）区环境”、“锅炉房场所环境”、“物料存储间”（见3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.2.5，2018版3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.2.5）；

- 增加了“场所环境”章节的“非锅炉热源场所环境”（见3.2.4）；

- 更改了“生产设备设施”章节的“一般要求”、“承压蒸汽锅炉”、“承压热水锅炉”、“常压热水锅炉”、“安全附件”（见3.3.1、3.3.2.2、3.3.2.3、3.3.2.4、3.3.2.7，2018版3.3.1、3.3.2.2、3.3.2.3、3.3.2.5、3.3.2.6）；

- 删除了“生产设备设施”章节的“有机热载体锅炉”（见2018版3.3.2.4）；

- 增加了“生产设备设施”章节的“真空热水锅炉”、“燃气空气能热泵”、“空气源热泵”、“地热源热泵”、“水源热泵”、“电锅炉”、“生物质锅炉”、“溴化锂吸收式热泵”、“储能设施”、“锅炉水质处理”（见3.3.2.5、3.3.2.6.1、3.3.2.6.2、3.3.2.6.3、3.3.2.6.4、3.3.2.6.5、3.3.2.6.6、3.3.2.6.7、3.3.2.6.8、3.3.2.9）；

- 更改了“燃气设施”章节的“调压场所”、“燃气管道系统”（见3.3.3.1、3.3.3.2，2018版3.3.3.1、3.3.3.2）；

- 删除了“燃气设施”章节的“使用燃气软管应符合的要求”（见2018版的3.3.3.2.9）；

- 删除了“燃煤设施”（见2018版3.3.4）；

- 删除了“燃油设施”（见2018版3.3.5）；

- 更改了“热力网”章节的“一般要求”、“热力管道”、“检查室”（见3.3.4.1、3.3.4.2、3.3.4.3，2018版3.3.6.1、3.3.6.2、3.3.6.3）；

- 更改了“热力站与中继泵站”章节的“一般要求”、“热力站”（见3.3.5.1、3.3.5.2，2018版3.3.7.1、3.3.7.2）；

- 更改了“公用辅助用房及设备设施”章节的“工业梯台”、“检修间及维修机械”、“生活间及辅助间”（见3.5.1、3.5.2、3.5.3，2018版3.5.1、3.5.2、3.5.3）；

- 删除了“公用辅助用房及设备设施”章节的“工业扇”（见2018版3.5.4）；

- 增加了“用电”章节的“电气防火检测”、“防雷”（见3.6.5、3.6.6）；

- 增加了“消防”章节（见3.7）；

- 更改了“职业病危害预防与控制”章节的“一般要求”、“标识”、“降噪降温”（见3.9.1、3.9.2、3.9.3，2018版3.9）；

- 更改了“操作人员规范”章节的“有限空间作业”（见3.11.2，2018版3.11.2）；

- 增加了“操作人员规范”章节的“高处作业”、“动火作业”（见3.11.3、3.11.4）；

- 更改了附录（见附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H、附录I、附录J、附录K、附录L，2018版附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H、附录I、附录J、附录K、附录L）。

- 增加了附录M。

本部分由北京市城市管理委员会提出并归口。

本部分由北京市城市管理委员会组织实施。

本部分起草单位：北京市供热协会、中国建筑科学研究院、北京热力集团有限责任公司、金房能源集团股份有限公司、北京京能热力股份有限公司、北京纵横三北热力科技有限公司、北京北燃绿谷供热科技发展有限公司、北京今日玉林能源投资管理有限公司、北京三方邦圆注册安全工程师事务所有限公司、华汇能源（北京）有限公司、北京天工华云科技有限公司、北京美好家园物业管理有限公司。

本部分主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2018年首次发布为 DB11/T 1322.44—2018；

——本次为第一次修订。

安全生产等级评定技术规范

第44部分：供热单位

- 1 范围

本文件规定了从事供热的单位（以下简称“单位”）安全生产等级评定内容和评定细则。

本文件适用于供热单位安全生产等级的划分与评定。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 311.1 绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则

GB/T 1576 工业锅炉水质

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB 4053.1 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯

GB 4053.2 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜

GB 4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台

GB 5083 生产设备安全卫生设计总则

GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB/T 9237 制冷系统及热泵安全与环境要求

GB 12142 便携式金属梯安全要求

GB/T 12241 安全阀一般要求

GB/T 13663 给水用聚乙烯(PE)管材

GB 14561 消火栓箱

GB 15630 消防安全标志设置要求

GB/T 19473.2 冷热水用聚丁烯(PB)管道系统

GB/T 22239 信息安全技术—网络安全等级保护基本要求

GB 25201 建筑消防设施的维护管理

GB 25506 消防控制室通用技术要求

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 40248 人员密集场所消防安全管理

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50028 城镇燃气设计规范

GB 50041 锅炉房设计标准

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB 50273 锅炉安装工程施工及验收标准

GB 50316 工业金属管道设计规范

GB 50444 建筑灭火器配置验收及检查规范

GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范

GB 51208 人工制气厂站设计规范

GB/T 52261.1 工业机械电气设备 第一部分通用技术条件

GB 55036 消防设施通用规范

GB 55037 建筑防火通用规范

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

CJJ/T 34 城镇供热管网设计标准

CJJ 203 城镇供热系统抢修技术规程

JGJ 16 民用建筑电气设计规范

JGJ 80 建筑施工高处作业安全技术规范

TSG 11 锅炉安全技术规程

TSG D0001 压力管道安全技术监察规程-工业管道

TSG ZF001 安全阀安全技术监察规程

DB11/T 527 配电室安全管理规范

DB11/T 1024 消防安全疏散标志设置标准

DB11/T 1322.1 安全生产等级评定技术规范 第1部分：总则

DB11/T 1322.2 安全生产等级评定技术规范 第2部分：安全生产通用要求

DB11 1624 电动自行车停放场所防火设计标准

DB11/T 2107 供热系统智能化数据采集及通信规范

- 评定内容

  - 基础管理要求

    - 一般要求

- 基础管理要求应符合DB11/T 1322.2的规定。

    - 安全生产责任制

      - 建立健全全员安全生产责任制，应明确各岗位的责任人员责任范围和考核标准等内容。

      - 配备安全总监、特种设备安全总监和特种设备安全员的，应制定安全总监、特种设备安全总监和特种设备安全员安全生产责任制。

    - 安全生产规章制度

      - 应建立安全生产会议制度、安全生产形势分析制度、安全风险分级管控制度。

      - 锅炉热源系统应按照TSG11 的规定，制定并在锅炉房内公示下列锅炉安全与节能管理制度：

- 岗位责任制；

- 巡回检查制度；

- 交接班制度；

- 锅炉及辅助设备的操作规程；

- 设备维修保养制度；

- 水（介）质管理制度；

- 安全管理制度；

- 节能管理制度。

      - 热泵等新能源热源系统应制定并公示下列新能源设备安全管理制度：

- 岗位责任制；

- 巡回检查制度；

- 交接班制度；

- 热泵（新能源设备）及辅助设备的操作规程；

- 设备维修保养制度；

- 水（介）质管理制度；

- 安全管理制度。

    - 安全生产管理机构与人员

      - 从业人员超过300人应配备安全总监和设置安全生产管理机构，按照不少于从业人数0.5%比例配备专职安全生产管理人员，且最低不应少于3人。

- 3.1.4.2  锅炉使用单位应当依法配备锅炉安全总监和锅炉安全员，明确锅炉安全总监和锅炉安全员的岗位职责。

      - 使用地源热泵等新能源设备的应设置专职或者兼职安全生产管理人员，其他新能源使用单位参照设置。

      - 持证上岗作业人员应按照相关规定配备，视智能化水平进行数量配置调整。

    - 安全教育培训

- 安全教育培训应按照供热行业主管部门的相关要求组织相关人员的培训和取证工作。

    - 应急救援

      - 应根据GB/T 29639进行风险评估、应急能力评估，确定应急预案体系，同时建立应急资源和应急值守等管理制度。

      - 应根据CJJ203制定供热突发事件应急抢修预案。在供热期内应实行24小时安全维修、抢修备勤。

      - 司炉工、维修工等重点岗位应设置应急处置卡，主要包括本岗位发生的运行事故、安全事故和人身伤害的应急处置卡。应急处置卡主要包括以下要素：事故类型、事故风险描述、事故危害、应急处置措施、人员救护措施、应急办公负责人、联系人急救电话等，示例参见附录M。

    - 风险分级管控与事故隐患排查治理

      - 应全方位、全过程辨识工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。

      - 依据安全风险评估办法或准则，应对安全风险进行评估，确定安全风险等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。重大安全风险应建立管理台帐。

      - 明确各风险点管控责任人，制定安全风险分级管控措施，管控措施包括从工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施、应急处置措施等五个方面。

      - 绘制红、橙、黄、蓝四色安全风险平面布置图，制作较大风险以上安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

      - 隐患排查清单内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施落实情况。

      - 应采用新设备、新工艺、新技术、新材料、新能源等及时对其开展风险辨识、分级管控工作。

      - 应结合企业安全生产在线监管系统的隐患排查要求开展自查和自改工作。

      - 存在重大事故隐患，应采取措施予以消除。措施包括全部或者局部停产停业，停止使用相关设施或者设备等。

      - 重大事故隐患无法立即消除的应制定详细的整改计划，加强监控与预警。宜利用科技手段，如实时监控系统、智能预警系统等，对重大事故隐患进行实时监控。

    - 安全生产投入

- 应根据供热系统的特点和风险状况的实际情况， 建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，每年按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。

    - 安全运行管理记录

      - 应按照TSG 11的规定，建立下列锅炉安全运行管理记录：

- 巡回检查记录；

- 锅炉、燃烧设备及辅助设备运行、日常维护保养、维修及更新改造记录；

- 水处理设备运行及汽水品质化验记录；

- 定期自行检查记录；

- 应急救援演练记录；

- 交接班记录；

- 锅炉停炉保养记录；

- 锅炉安全附件、安全保护装置、测量调控装置及附属仪器仪表定期校验、试验记录；

- 锅炉运行故障及事故记录。

      - 使用地源热泵等新能源设备的，应建立下列新能源设备安全运行管理记录：

- 巡回检查记录；

- 设备运行、日常维护保养、维修及更新改造记录；

- 定期自行检查记录；

- 应急救援演练记录；

- 交接班记录；

- 附属仪器仪表定期校验、试验记录；

- 运行故障及事故记录。

    - 文件与资料管理

      - 设有消防控制室应符合GB 25506的规定，保存相关纸质和电子档案资料。

      - 设有高压配电室应符合DB11/T 527的规定，保存相关纸质和电子档案资料。

      - 应符合“双报警、双联动”基础管理规定：燃气报警控制系统、一氧化碳报警系统每年有性能试验及标定报告，应有设施点位图。

      - 锅炉、热泵、燃烧器等重要设备安装、验收等记录及相关技术资料齐全，燃烧器合格证明、型式试验报告等资料齐全。

      - 涉及防雷设施、建筑消防设施检测、电气防火检测、高压用电安全工具检测应有相关检测报告。

      - 涉及特种设备的应按照要求定期检验，并且报告齐全。安全阀、压力表等特种设备的安全附件等校验报告齐全。

      - 应按照GB/T 33000的规定，在采用新技术、新工艺，使用新设备、新材料前，制定修订相应的安全生产和职业卫生操作规程。

      - 应及时跟踪并获取适用的安全生产法律、法规、标准和规范，建立法规识别清单，定期更新，确保安全生产规章制度符合现行法律、法规、标准和规范的要求。

    - 安全生产信息化管理

      - 宜设立安全生产信息化数据中心，构建并逐步完善以信息化、智能化为支撑的安全管理体系。

      - 宜按照GB/T 22239的规定，实现安全生产体系、流程、预警、报警等数据动态管理存储。相关信息安全与数据采集，可参照GB/T 22239、DB11/T 2107的规定。

      - 安全生产的内部自检、外部检查以及安全生产评定应逐步实现信息化动态管理。

      - 安全生产的关键设备预警、报警信号应具备本地提醒及远传通讯功能。

  - 场所环境

    - 建（构）筑物

      - 建（构）筑物需要进行房屋安全鉴定的，应委托房屋安全鉴定机构鉴定，且应按照危险房屋鉴定报告中的鉴定结论及建议，采取相应安全措施。

      - 锅炉房、燃气计量间的耐火等级不应低于二级，当为锅炉房且锅炉的总出力不大于4 t/h或2.8 MW时，可采用三级耐火等级的建筑。

      - 燃气调压站、箱（柜）和其他建筑物、构筑物之间的间距应符合GB 50028的规定，并应满足安装、运行和检修的要求。

      - 锅炉房的外墙、楼地面或屋面应有相应的防爆措施，并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积，泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道，泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用坚井泄爆方式时，坚井的净横断面积应满足泄压面积的要求。

      - 燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间应设置防火隔墙，并应符合下列规定： 锅炉间与燃气计量间之间的防火隔墙，其耐火极限不应低于3.00h；锅炉间与其他辅助间的防火隔墙，其耐火极限不应低于2.00h，隔墙上开设的门应为甲级防火门。

      - 锅炉房宜为独立建筑物，和其他建筑物贴邻时应采用防火隔墙与贴邻的建筑分隔。

      - 锅炉房、换热站和库房内不应设置宿舍。

      - 燃气计量间的门窗应向外开启并不应直接通向锅炉间，地面应采用不产生火花地坪或者铺设防止产生火花材料。

      - 锅炉房为多层布置时，锅炉基础与楼地面接缝处应采取适应沉降的措施。烟囱和烟道连接处应设置沉降缝。

      - 平台和扶梯应选用阻燃的防滑材料；操作平台宽度不应小于800mm，扶梯宽度不应小于600mm；平台上部净高不应小于2m，扶梯段上部净高不应小于2.2m；经常使用的钢梯坡度不宜大于 45°。3.2.1.11  直梯距离地面3m以上部分设防护笼；距地面1.2m及以上的平台、通道或者工作面设防护栏；防护栏的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺，及脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷，扶手高度应大于1050mm，立柱间距小于1000mm，横杆间距小于380mm。

    - 厂（场）区环境

      - 道路路基牢固，路面平坦，无台阶、无坑沟，盖板齐全。

      - 主干道的通道线内不应存放物资、生产和生活垃圾、车辆等。道路周边的物料、车辆等实施定置管理，设置明显的定置标识。

      - 出入口不宜少于2个。如出入口为1个时，人流出入口与物流出入口应分开设置。

      - 人流出入口处和危险地段,应设置5km/h 限速标志。道路视线盲区处,应设置户外型反光镜。

      - 人流道路与物流道路宜分开布置。道路布置时，应有明显的人流和物流道路分隔线。宽度9 m以上的物流道路，应划中心线，实行分道行车。

      - 消防车道的设置应符合GB 50016 的规定。

      - 道路在弯道处，道路外不应有妨碍驾驶员视线的障碍物。

      - 跨越道路上空的建筑连廊或架设的管线距路面最小净高不应小于5 m，建筑连廊或管线的两侧均应设置限高标志或限高设施。

      - 照明设施布置应合理，照明灯具应完好。

      - 工业垃圾和生活垃圾应分开存放，有防吹散和防污染设施。

      - 机动车辆应在停车标识线内停放。自行车、摩托车和电动车应集中停放,停放地点应在出入口附近。

      - 电动自行车停放场所应符合DB11 1624的规定。

    - 锅炉房场所环境

      - 锅炉房场所的要求适用范围应符合GB 50041的规定。

      - 锅炉间出入口的设置应符合下列规定：

- 出入口不应少于2个，但对独立锅炉房的锅炉间，当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200㎡时，其出入口可设1个；

- 除设置在地下锅炉房外，锅炉间人员出入口应有1个直通室外；

- 锅炉间为多层布置时，其各层的人员出入口不应少于2 个。楼层上的人员出入口，应有直接通向地面的安全楼梯。

      - 通向室外的门应向室外开启，锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间开启，在锅炉运行期间不应锁闭，锅炉房的出入口和通道应畅通。

      - 锅炉房集中仪表控制室宜布置在便于司炉人员观察和操作的位置。

      - 疏散通道应有标志线，地面应平坦，无积油、积水和绊脚物，且畅通，不应堆放物品。

      - 锅炉房内应有足够的光线和良好的通风，照明设施布置应合理，照明灯具应完好。

      - 锅炉与建筑物的净距应符合相关规定。锅炉房内设备布置应便于操作、通行和检修，并符合下列要求：

- 锅炉之间的操作平台宜连通。锅炉房内所有高位布置的辅助设施及监测、控制装置和管道阀门 等需操作和维修的场所，应设置方便操作的安全平台和扶梯；阀门可设置传动装置引至楼（地）面进行操作。

- 锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2 m，并应符合起吊设备操作高度的要求；

- 风机、水泵、水箱、除氧装置、加热装置、蓄热器、水处理装置等辅助设备和测量仪表露天布置时，应有防雨、防风、防冻、防腐和防噪音等措施。

      - 锅炉房的燃气管道上应设放散管，应采取防止雨雪进入管道和放散物进入房间的措施。放散管可汇成总管引至室外，其排出口应高出锅炉房屋脊2m 以上，并使放出的气体不致窜入邻近的建筑物或被通风装置吸入。

      - 换热站区域内的各建筑物、构筑物与场地的布置，应排水顺畅，应防止水流入地下室和管沟。

    - 非锅炉热源场所环境

      - 利用热泵等新能源设备的供热站房内环境应符合GB/T 9237的规定：

- 设备在露天安装的场所，应对设备进行保护，保护露天设备的遮蔽物应有自然通风或者强制通风装置。

- 通风密闭空间应配有通风管道。

- 站房的机房面积应足够大，应方便安装，并有足够用于服务、维护、操作、检修和拆卸制冷设备的空间。

- 站房的机房不能作为人员使用空间，应有足够数量的向外开的门，以确保在遇见紧急情况可以安全撤离。

- 站房应有紧急安全出口。

    - 物料存储间

      - 安全出口的设置应符合GB 50016的规定。

      - 疏散通道应有标志线，地面应平坦，无积油、积水和绊脚物。应畅通，不应堆放物品。

      - 物品宜设置货架摆放。货架应采用不燃材料制作。货架应标注最大载重量标识，货架上摆的物品质量不应超过货架的最大载重量。可滚动物品，应设置防滚动设施。

      - 堆垛码放的物品，宜设置标识线，在标识线内摆放。每个堆垛占地面积不应大于150㎡，并留出必要的防火间距。堆垛物品码放应平稳，码放高度不应超过2 m。

      - 照明设施布置应合理，照明灯具应为封闭式，照明灯具应完好。

      - 不应吸烟和使用明火，并应设置相关警示标志。

    - 建构筑物防雷

      - 锅炉房、燃气计量间等建筑物均应设置防雷装置或在防雷保护范围内，并符合GB 50057的规定。

      - 防雷装置的接闪器或避雷网、引下线等部位，应与电气线路或弱电线路保持30cm以上安全距离。

      - 防雷装置应每年至少检测1次，由具有防雷检测资质的单位检测，确认合格并出具检测报告。

  - 生产设备设施

    - 一般要求

      - 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺和设备设施。

      - 设备设施周围，应设置安全巡视、检查和检修通道。

      - 在设备设施附近的明显位置，应悬挂安全操作规程。

      - 设备设施的外壳，应有足够的强度，不应有锐边和尖角。

      - 设备设施的危险部位，应设置安全警示标志。安全警示标志应完好、醒目。外文标注的安全警示标志应翻译成中文，且中外文对照。

      - 设备设施以作业人员的操作位置为基准，凡高度在2m以下的所有转动部件外露危险部位，应设置安全防护装置。安全防护装置应完好、有效。

      - 设备设施的金属外壳保护接地线应连接可靠。

      - 设备设施之间应有足够的安全距离。大型设备设施间距应不小于2m，中型设备设施间距应不小于1m，小型设备设施间距应不小于0.7 m。

      - 属于特种设备的设备设施应取得特种设备使用登记证。特种设备使用登记证应附着于设备设施的明显位置。

      - 应公示热源机房的热力系统图、设备布置平面图及供电系统图等图表。

      - 管道阀门和烟风挡板应符合下列规定：

- 2台以上(含2台)锅炉共用1个总烟道的，在每台锅炉的支烟道内应当装设有可靠限位装置的烟道挡板。

- 管道上的阀门和烟道挡板应当有明显标志，标明阀门和挡板的名称、编号、开关方向和介质流动方向，主要调节阀门还应当有开度指示。

- 主要调节阀门、烟道挡板的操作机构均应当装设在便于操作的地点。

      - 设备吊装孔及高位平台周围应设置防护栏杆。

      - 热源机组采用集中控制时，应符合下列规定：

- 自动控制或连锁应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施。

- 远程控制应有就地控制和解除远程控制的措施。

- 应装设就地启、停信号和应急断电开关或自锁按钮。

    - 热源机房

      - 一般要求

        - 属于特种设备的锅炉，应按照检验结论确定的允许参数使用。

        - 锅炉应符合GB 50273的规定，锅炉本体应无漏风、漏烟、漏汽（气）等现象，炉墙无裂纹，隔烟墙无烟气短路。

        - 额定蒸发量小于或者等于75t/h（52MW）的锅炉，在烟道上应设置防爆门，且防爆门的位置不应危及人身安全。

        - 微正压燃烧的锅炉，炉墙、烟道和各部位门孔应有可靠的密封，看火孔应装设防止火焰喷出的联锁装置且完好。

        - 凡在坠落高度基准面超过 2 m的锅炉顶部，应装设平台，平台周围应设防护栏，或者张贴当心坠落安全警示标志，纳入高处作业审批管理。

        - 燃气锅炉的烟道和烟囱最低点应设置冷凝水排水设施，接至安全地点排放，且水封装置完好。

        - 锅筒(壳)最高处或者出水管上应当装设泄放管，其内径应当根据锅炉的额定热功率确定，并且不小于25mm；泄放管上泄放阀标识明确。

        - 锅炉炉墙、烟风道、各种热力设备,热力管道以及阀门应当具有良好的密封和保温性能。距门(孔)300mm以外的炉体外表面温度与环境温度之差不得超过25℃，炉顶外表面温度与环境温度之差不得超过50℃，各种热力设备、热力管道以及阀门表面温度与环境温度之差不得超过25℃保温层外表面温度不得大于50℃。

        - 锅炉水位表、压力表、仪表屏和其他照度要求较高的部位应保证照明满足使用要求。

        - 室外布置的各类储存设备、管道、阀门及附件应采取防冻措施。

        - 烟囱出口应有防止雨雪进入和防倒风的装置。

      - 承压蒸汽锅炉

        - 除额定蒸发量小于或者等于0.5 t/h，或者额定蒸发量小于4 t/h且装有可靠的超压联锁保护装置的蒸汽锅炉外，每台锅炉应至少装设2个安全阀。

        - 除额定蒸发量小于或者等于0.5 t/h，或者额定蒸发量小于2 t/h 且装有一套可靠的水位示控装置，或装有两套各自独立的远程水位测量装置的蒸汽锅炉外，每台蒸汽锅炉锅筒(壳)至少应装设2个彼此独立的直读式水位表。

        - 安全保护装置应符合下列要求：

- 蒸汽锅炉应装设高、低水位报警。额定蒸发量大于或等于2t/h的锅炉，还应装设低水位联锁保护装置，保护装置应灵敏可靠；

- 额定蒸发量大于或者等于6t/h的锅炉，应装设蒸汽超压报警和联锁保护装置，超压联锁保护装置动作整定值应低于安全阀较低整定压力值；

- 额定蒸发量大于4t/h的蒸汽锅炉应当装设自动给水调节装置，并且在锅炉作业人员便于操作的地点装设手动控制给水的装置；

- 安置在多层或者高层建筑物内的锅炉，每台锅炉应配备超压（温）联锁保护装置和低水位联锁保护装置；

- 室燃锅炉应装设送风和燃料联锁装置、点火程序控制装置和熄火保护装置且应灵敏、可靠；

- 安全保护装置的备用电源或者气源应可靠，不应退出备用，且定期进行备用电源或者气源自投试验。

      - 承压热水锅炉

        - 安全阀应装设排水管（如果采用杠杆安全阀应增加阀芯两侧的排水装置），排水管应直通安全地点，并且有足够的排放流通面积，保证排放畅通。在排水管上不应装设阀门，并且应有防冻措施。

        - 锅筒(壳)上、进水阀出口和出水阀进口、循环水泵的出、入口等处，应装有压力表。

        - 热水系统应符合下列要求：

- 热水系统的设计应符合 GB 50041的规定；

- 热水系统的回水干管上应装设除污器，除污器应安装在便于操作的位置，除污器的出、入口应装设压力表，并且应定期清理。

        - B 级锅炉及额定热功率大于或等于7 MW的C级锅炉，应装设超温报警装置和联锁保护装置。

      - 常压热水锅炉

        - 锅炉大气连通管上不应安装阀门。

        - 系统中应装设防止停泵时回水溢出的装置。

        - 对于直接加热式的锅炉，系统中循环泵应安装在锅炉出水一侧。

        - 锅炉给水和锅水的水质应符合 GB/T 1576 的规定，系统中应装设自动或手动补水装置。

        - 系统中应有可靠的定压措施和保护循环水膨胀或冷却的装置。

        - 锅炉锅筒（锅壳）上应至少设置一个能够准确显示锅内热媒水液位计，且可靠密封无泄漏。

        - 压力安全保护装置的进口应直接与锅内热媒水蒸气空间相连，排放口不应对准人员通行区 域。

        - 锅炉应至少安装1只与锅内热媒水蒸气空间直接相连的（真空）压力表，精度等级不应低于1.6级，表盘直径不应小于100 mm。

        - 常压热水锅炉应有“常压热水锅炉不应承压使用和出水温度不应超过 85 ℃”的警示标志， 并在其锅炉本体外表面的明显位置标示。

      - 真空热水锅炉

- 3.3.2.5.1安全保护装置

- 锅炉锅筒（锅壳）上应至少设置一个能够准确显示锅内热媒水液位的液位指示装置，不宜采用

- 玻璃管式液位计。因为只是装置应可靠密封，不应泄漏；

- 应设置可靠的热煤水超温、超压连锁保护装置，并与燃烧控制系统连锁；

- 应设置低液位报警连锁保护装置，并与燃烧控制系统连锁；

- 应设置点火程序控制、熄火报警和连锁保护、燃气压力超限报警和连锁保护、燃烧位式或比例

- 式自动调节；

- 当锅炉一旦出现超温、超压时，至少有一个连锁机构能够通过机械动作切断燃烧器燃气供应并

- 报警，其切断电源的开关或接触器信号应独立于控制系统的程控器以外。待查明原因排除故障后，方能人工复位重新启动；

- 应设置压力安全保护装置（如爆破片安全装置或重力式泄压装置），不应采用电磁阀、气动阀、

- 液压阀或水封等装置。锅炉不宜采用温度溶栓塞作为唯一的压力装置保护；每台锅炉应至少安装一个压力安全保护装置；

- 压力安全保护装置的进口应直接与锅内热媒水蒸气空间相连，排放口不应对准人员通行区域。

- 真空热水锅炉应至少安装 l只与锅内热媒水蒸气空间直接相连的(真空) 压力表，精度等级不

- 应低于1.6级，表盘直径不应小于 100 mm或数字式仪表。

- 3.3.2.5.2 锅炉安全标识

锅炉安全标识包括但不限于：

- 真空相变锅炉应在锅炉明显位置标示“真空相变锅炉不得承压使用”的警示语；

- 锅炉安全压力保护装置的明显部位应标示“危险!非专业人员不得拆除、更换”的警示语；

- 燃气锅炉应标示“不得私自改动和解列燃烧器运行控制程序”的警示语。

- 3.3.2.5.3安全保护、控制装置动作试验及燃烧器调试

对新安装或停机时间超过半年重新开机的锅炉，应进行：

- 安全保护、控制装置动作试验并保证以下动作正常：

- 通过热媒水设定温度、设定压力变负荷控制；

- 通过出水设定温度变负荷控制；

- 通过热媒水设定保护温度或设定保护压力的切断燃烧器的保护动作；

- 低水位切断燃烧器的保护动作；

- 烟气温度超过设定保护温度切断燃烧器的保护动作；

- 真空锅炉在工作压力大于0.05MPa时，安全保护装置自动泄压动作；

- 更换控制器；

- 稳定运行时间已超过1年的。

b) 按标准规定进行烧器调试：

- 进行更换过燃烧器阀组，伺服电机、连杆机构等配件的；

- 更换过燃烧器的；

- 对锅炉烟道进行过改造的；

- 对燃气管路、燃气压力做重新调整的。

3.3.2.5.4运行操作与维护

- 真空锅炉运行操作人员应经过培训，并应按使用说明书的要求进行操作，严格执行巡检制度。巡检应至少应包括下列项目：

- 查验并记录锅炉的真空度；

- 通过锅炉窥视孔观察锅炉内部和换热管外部情况；

- 通过液位指示装置观察锅内热媒水的液位；

- 燃烧器的运行情况。

- 真空锅炉热媒水、循环水、补水的水质均应符合BG/T1576中的要求。

- 应按照GB/T21434的规定，编制锅炉运行中遇到需要立即停炉的紧急情况的处置办法并上墙。

- 3.3.2.5.5安全附件更换及维护

锅炉在遇到下列情况时，应对安全附件进行更换或维护：

- 检验确定压力传感器失效时应立即更换；

- 压力传感器、温度控制器使用超过设计年限时应立即更换；

- 使用的仪器仪表超过计量检定有效期时应立即重新检定。

      - 其他能源站

        - 燃气空气能热泵应符合下列要求：

- 热泵和基础之间设置减振部件且应固定，热泵基础应符合设计要求；

- 热泵与燃气管道宜采用不锈钢波纹软管连接，不得使用非金属软管；

- 排烟口和空气管路应有防止直径16 mm的钢球和鸟等进入的结构；

- 燃气系统应设置手动快速切断阀和紧急自动切断阀，隔热部位应采取隔热措施；高于60℃且不宜隔热的部位，应有防止烫伤和不宜隔热的明显标识；

- 热水应有低流量、超温、超压和低压报警装置；

- 发动机和排烟管路的热表面温度不大于天然气或制冷剂自燃温度减去100K；

- 发动机应有保护装置。超转速或超温时，应具有发动机停止和燃气管路自动关闭的功能；

- 发动机应有超转速或超温自动停止和燃气管路自动关闭的保护装置；

- 制冷系统应具备超压的安全保护措施；

- 室外燃气管道可沿外墙明敷并应有防雷防腐措施，应符合GB 50028 规定；

- 热泵应带有至少1个燃气泄漏检测装置，宜与发动机和热泵连动。

        - 空气源热泵应符合下列要求：

- 空气源热泵机组室外机应保证进风与排风通畅，群组布置应采取避免排出空气与吸入空气短路的措施；水管路应在最高点设置排气阀，最低点安装泄水阀；

- 热水工程水源应为无杂质、大颗粒悬浮物、铁锈、异味或其他有碍卫生的水源，应满足GB 5749的要求；否则应对进水进行处理，使水质达到要求；

- 应用可燃性制冷剂，应按照GB 2894的规定，张贴“当心火灾”警示标志；

- 主机运行应无正常撞击声、异常噪音；

- 马达电流不得超过正常负荷20%以上；

- 高压表及低压表指数超过高/低压保护开关所设定的压力值自动停机。

        - 地热源热泵应符合下列要求：

- 地热源热泵所用地埋管管材聚乙烯管应符合GB/T 13663的要求；聚丁烯管应符合GB/T 19473.2的要求；

- 地热源热泵底部应安装减震垫组件，若安装在非底层的楼面上，应采用弹簧减震器；

- 现场水管连接应有相应的支撑；

- 在蒸发器和冷凝器进水管道上游及出水管道下游应安装阀门，切断换热器与外部水管路的连接；

- 蒸发器和冷凝器进、出口水管路上应安装带螺塞的接头，安装温度计和压力计；

- 水泵和自动调节阀上游应安装过滤器，过滤目数不小于30目；

- 冬夏季的功能转换阀门应有明显的状态标志；

- 热泵机组直接使用水源水时应在水系统预留机组清洗用旁通管；

- 空气中应无有害污染物，无爆炸危险的介质，无溅水浸水。

        - 水源热泵应符合下列要求：

- 减震垫组件安装应在地热源热泵底部。若安装在非底层的楼面上，应采用弹簧减震器；

- 在蒸发器和冷凝器进水管道上游以及出水管道下游位置应安装阀门，切断换热器与外部水管路的连接；

- 靠近蒸发器和冷凝器进、出口水管路上应安装带螺塞的接头，安装温度计和压力计；

- 水泵和自动调节阀上游应安装过滤器，过滤目数不小于30目；

- 冬、夏季的功能转换阀门应有明显的状态标志；

- 热泵机组直接使用水源水时应在水系统预留机组清洗用旁通管。

        - 电锅炉应符合下列要求：

- 锅炉给水和锅水的水质应符合 GB/T 1576 的规定；

- 电加热锅炉的电器元件应有足够的耐压强度；

- 锅炉的电加热装置应有足够的绝缘耐压强度，且符合GB/T 311.1、GB/T 5226.1、GB 50150的规定；

- 锅炉的加热电源接入部位应配备全封闭的屏蔽隔离箱或者隔离笼；

- 锅炉联锁保护装置应灵敏可靠；

- 锅炉应有可靠、良好的接地。

        - 生物质锅炉应符合下列要求：

- 生物质锅炉的设计、安装、使用等均应符合GB 50273的规定；

- 生物质锅炉应设置热工及环保检测与监测测点，测点设置位置和数量等应符合相关标准要求。额定蒸发量（或者额定热功率）大于或等于10t/h（或7MW）的锅炉本体应设置炉膛压力及烟温测点，锅炉省煤器出口宜设置含氧量及烟气温度测点；

- 锅炉本体设计应便于运行操作与维护检修，合理布置必要的检查孔、检修孔、检测孔、观察孔、吹灰孔；

- 控制装置应根据锅炉容量、运行控制模式及其信息化、自动化、智能化程度与可靠性等因素合理应用；控制系统应有灵敏的检测信号停止送风与给料，并与引风机联锁。

        - 溴化锂吸收式热泵应符合下列要求：

- 需隔热部位应采取隔热措施，高于60℃且不宜隔热的部位，应有防止烫伤和不宜隔热的明显标识；

- 热泵应带有发生器温度控制器，宜设置易熔塞、爆破片等超压泄放部件。燃气型热泵的燃烧系统紧急情况时应能迅速切断燃气的供给；

- 热泵应设置附属联锁设备的接口：冷水、热水；控制热源用（蒸汽型或热水型）；烟道风门用（燃气型在烟道中设可调节风门时）；远距离控制安装在室内的燃气型热泵启动、停止的，且最大燃烧量在58kW以上时：燃气泄漏检测器、室内温度检测器、通风设备。

        - 储能设施应符合下列要求：

- 蓄热温度不高于60℃的水蓄热装置可选用混凝土槽体或钢制罐体，蓄热温度高于60℃的水蓄热装置应选用钢制罐体。常温蓄热的最高蓄热温度不应高于95℃，高温蓄热的最高蓄热水温不应高于150℃；

- 高温蓄热设备应设置安全保护、液位显示、压力显示及温度显示装置；

- 储能装置与建筑基础之间应采取隔热措施；

- 储能装置进出液管路间应设试压和冲洗用旁路；

- 开式系统的蓄热温度应低于95℃。

      - 安全附件

        - 安全阀应符合下列要求：

- 每台锅炉至少应当装设两个安全阀。符合下列规定之一的，可以只装设一个安全阀：

- 额定蒸发量小于或者等于 0.5t/h 的蒸汽锅炉；

- 额定蒸发量小于 4t/h 并且装设有可靠的超压联锁保护装置的蒸汽锅炉；

- 额定热功率小于或者等于 2.8MW 的热水锅炉。

b） 热水锅炉上装设有水封安全装置的，可以不装设安全阀；水封式安全装置的水封管内径应当根据蒸汽锅炉的额定蒸发量(额定热功率)和额定工作压力确定，并且不小于25 mm；水封管应当有防冻措施，并且不得装设阀门。

- c)  蒸汽锅炉安全阀排汽管：

- - 排气管应当直通安全地点，并且有足够的流通截面积，保证排气通畅，同时排汽管应当固定，

- 不应当有任何来自排汽管的外力施加到安全阀上：

- - 安全阀排汽管底部应当装有接到安全地点的疏水管，在输水管上不应当装设阀门；

- - 两个独立的安全阀的排汽管不应当相连；

- - 安全阀排汽管上如果装有消音器，其结构应当有足够的流通截面积和可靠的疏水装置；

- - 露天布置的排汽管，如果加装防护罩防护罩安装不应当妨碍安全阀的正常动作和维修。

- 热水锅炉安全阀排水管

热水锅炉的安全阀应当装设排水管，排水管应当直通安全地点，并且有足够的排放流通面积，

保证排放畅通，排水管上不应当装设阀门，并且应当有防冻措施。

- 安全阀校验

- - 在用锅炉安全阀每年至少校验一次；

- - 新安装的锅炉或者安全阀检修、更换后，应当校验其整定压力和密封性；

- - 安全阀经过校验后应当加锁或者铅封；

- - 安全阀整定压力、密封性等检验结果应当进入锅炉安全技术档案。

- 锅炉运行中安全阀使用

- 锅炉运行中安全阀应当定期进行排放试验；

- 锅炉运行中安全阀不允许解列，不允许提高安全阀的整定压力或者使安全阀失效。

        - 压力表应符合下列要求：

- 锅炉的以下部位应当装设压力表：

- - 蒸汽锅炉锅筒（锅壳）的蒸汽空间；

- - 给水调节阀前；

- - 省煤器出口；

- - 热水锅炉的锅筒（锅壳）上；

- - 热水锅炉的进水阀出口和出水阀进口；

- - 热水锅炉循环水泵的出口、进口；

- - 燃气锅炉的点火器系统的气源进口及燃气阀组稳压阀（调压阀）后。

- 压力表选用和安装

- - 压力表的精确度应当不低于2.5级；

- - 压力表的量程应当根据工作压力选用，一般为工作压力的1.5～3.0倍，最好选用2倍；

- - 压力表表盘大小应当保证锅炉作业人员能够清楚地看到压力表指示值；

- - 锅炉蒸汽空间设置的压力表应当有存水弯管或者其他冷却蒸汽的措施，热水锅炉用的压力表也应当有缓冲弯管；

- - 压力表与弯管之间装设三通阀门，以便吹吸管路、拆卸、校验压力表；

- - 真空锅炉至少安装一只与锅内热煤水蒸汽空间直接相连的（真空）压力表，精度等级不应低于1.6级，表盘直径不应小于100mm，（真空）压力表及其管路附件应确保可靠密封；真空相变锅炉的真空压力表量程宜在-0.1～0.2MPa范围，微压相变锅炉的压力表量程宜在-0.1～0.4MPa范围，真空压力表也可用数显真空计代替，精度等级及量程范围与压力表相同。

- 压力表应当定期进行校验，刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，并且注明下次校验日期，

- 压力表校验后应当加铅封且保持完好。

- d） 压力表有下列情况之一时应当停止使用：

- - 有限止钉的压力表在无压力时，指针转动后不能回到限止钉处；没有限止钉的压力表在无压力时，指针离零位的数值超过压力表规定的允许误差；

- - 表面玻璃破碎或者表盘刻度模糊不清；

- - 封印损坏或者超过校验期；

- - 表内泄漏或者指针跳动；

- - 其他影响压力表准确指示的缺陷。

- 3.3.2.7.3 水位表

a) 水位表设置的基本要求

每台蒸汽锅炉锅筒（锅壳）应当装设至少2个彼此独立的直读式水位表，符合下列条件之一的锅炉可以只装设1个直读式水位表：

- 额定蒸发量小于或者等于0.5t/h的锅炉；

- 额定蒸发量小于或者等于2t/h，并且装有一套可靠的水位示控装置的锅炉；

- 装设2套各自独立的远程水位示控装置的锅炉；

- 电加热锅炉。

b) 水位表表的结构、装置

- 水表应当有只是最高最低安全水位和正常水位的明显标志；

- 玻璃管式水位表应当有防护装置，并且不妨碍观察真实水位；

- 应有放水阀门和接到安全地点的放水管；

- - 应装在便于观察的地方。水位表距离操作地面高于6000mm时，应加装远程水位测量装置或者水位视频监视系统；

- - 水位表照明灯应采用安全电压，其电源线应设有隔热措施。

- 3.3.2.7.4 温度表应符合下列要求：

a) 在锅炉相应部位应当装设温度测点，测量以下温度：

- 蒸汽锅炉的给水温度（常温给水除外）；

- 热水锅炉进口、出口水温；

- 空气预热器进口、出口空气温度；

- 空气预热器出口烟温；

- 排烟温度；

- 额定热功率大于或者等于7MW的热水锅炉出口应当装设可记录式温度测量仪表。

b) 表盘式温度测量仪表的温度测量量程应当根据工作温度选用，一般为工作温度1.5倍～2倍。

3.3.2.7.5排污和放水装置

排污和放水装置的装置应当符合以下要求：

- 蒸汽锅炉锅筒（锅壳）、水循环系统的最低处都需要装设排污阀；B级以下锅炉采用快开式排

- 污阀门；

- 额定蒸发量大于1t/h的蒸汽锅炉和B级热水锅炉，排污管上装设两个串联的阀门，其中至少有1个是排污阀，并且安装在靠近排污管线出口的一侧；

- 每台锅炉应装设独立的排污管，排污管尽量减少弯头，保证排污畅通，并且接到安全地点或者排污膨胀箱（扩容器）；

- 锅炉的排污阀排污管不宜采用螺纹连接。

      - 辅机

        - 鼓风机、引风机、水泵等及其附件应完好，无破损、无泄漏。

        - 联轴器、地脚螺栓应无松动。

        - 在设备转动部位应设置防护装置，且完整、可靠。

        - 设置自动调节装置的锅炉（自动燃烧调节器、自动给水调节器等），其自动调节装置应每班至少检查一次，确保完整、准确、可靠。

        - 水箱溢流和泄放应设在排水地点附近但不得与排水管直接连接。

      - 锅炉水质处理

        - 锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行水（介）质处理，并接受特种设备检验机构的定期检验。

          - 应当做好锅炉水质处理工作，保证水、汽的质量符合标准要求，无可靠的水处理措施的锅炉不应当投入运行。

          - 水处理设备及加药装置正常运行。

        - 锅炉水处理系统应符合下列要求：

- 锅炉水处理系统应当根据锅炉类型、参数、水源水质和水汽质量要求进行设计。满足锅炉供水和水质调节的需要，锅炉水处理设计应当符合GB 50041的规定；

- 水处理设备制造质量应当符合国家和行业标准中相关规定水处理设备应当按照相关标准的技术要求进行调试。出水质量及设备处理应当符合设计要求；

- 额定功率大于或等于7.0MW的承压热水锅炉应进行除氧水处理，除氧设施使用状态应完好。额定蒸发量小于10t/h的锅炉如发现局部氧腐蚀，也应采取除氧措施。

        - 锅炉水质应符合下列要求：

- 锅炉水质化验人员应具备特种设备作业人员相应资质证书；

- 额定出口压力小于或等于2.5MPa（表压）的蒸汽锅炉和热水锅炉的水质应符合国家标准GB/T 1576的有关规定；

- 采取必要的检测手段监测水汽质量，每班至少化验一次水汽质量，当水汽质量不符合GB/T1576的要求时，应当及时查找原因并处理至合格；

- 水质化验试剂宜放入专用柜中上锁保管；

- 锅炉给水、锅水的水质、水质分析方法应符合GB/T 1576的要求。

    - 燃气设施

      - 调压场所和计量间

        - 燃气调压设施露天设置时，应设置遮阳棚、围墙或护栏。调压柜应单独设置在牢固基础上，柜底距地坪高度为0.3 m。

        - 调压站（含调压柜）与其他建筑物、构筑物的水平净距离，中压调压站不小于6 m，中压调压柜不小于4 m。

        - 燃气计量间设置在用气建筑物专用平层毗连建筑物内，该建筑物与相邻建筑应用无门窗和洞口的防火墙隔开。

        - 建筑物应具有轻型结构屋顶爆炸泄压口。

        - 燃气计量间的放散管管口应高出其屋檐1m以上。

        - 闭式燃气计量间，应设置燃气浓度检测报警器。燃气浓度检测报警器宜与排风设备和切断阀联动。燃气浓度检测报警器应定期检测，并保存检测记录。

        - 电气设备应符合GB50058防爆要求的规定。

        - 可燃气体探测器使用寿命不应超过3年，紧急切断阀使用寿命不应超过10年。

        - 燃气浓度检测报警器与燃烧器或阀门的水平距离不得大于8m，安装高度应距顶棚0.3 m以内，且不得设在燃烧器上方。

        - 燃气锅炉房的锅炉间，应设置独立的送排风系统，其通风装置应防爆，且保持完好。

        - 燃气计量间等有爆炸危险的房间，当自然通风不能满足要求时，应设置机械通风装置，通风装置应防爆，且保持完好。

        - 机械通风房间内吸风口应保持畅通，吸风口位置宜设置在上部区域。

        - 燃气计量间不得有人居住和堆放杂物。

      - 燃气管道系统

        - 燃气引入管不应敷设在发电间、变配电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、电缆沟等地方，并应符合GB 51208的规定。

        - 地下、半地下敷设的燃气管道应采取防腐蚀措施。地下敷设的管道应在地面设置走向标识，且管道地面标志应明显、完好。

        - 架空敷设或外露的燃气管道，应有与输送介质相一致的识别色，其基本识别色、识别符号、介质流向和安全标识，并应符合GB 7231的规定。

        - 燃气管道无泄漏，表面无腐蚀。

        - 燃气管道法兰连接处应连接除静电金属跨接线，连接前应去除锈蚀、油污。当不少于5根螺栓连接时或法兰间电阻值不超过0.03Ω，在非腐蚀环境下，可不跨接。每 200m长度应安装导除静电接地装置，且应定期检查，且保存检查记录。接地线和跨接导线的连接应符合TSG D0001的规定。

        - 锅炉烟囱出口与燃气放散管出口的水平距离应大于5m。

        - 进出建筑物的燃气管道进出口处，室外的屋面管、立管、放散管、引入管和燃气设备等处，均应有防静电接地设施。

        - 炉前燃气系统在燃气供气主管路及进燃烧器前的各分支管路上，都应设置具有联锁和放散功能的阀组。

        - 在引入锅炉房的室外燃气母管上，在安全和便于操作的地点应装设与锅炉房燃气浓度报警装置联动的紧急切断阀，阀后应装设气体压力表。

        - 锅炉房内燃气管道不应穿越易燃或易爆品仓库、值班室、 配变电室 、电缆沟(井)、电梯井 、通风沟、风道、烟道和具有腐蚀性质的场所。

        - 燃气系统管线各压力表读数与控制系统显示压力值应一致；每班应对室内燃气管线密闭性进行检查，不得有泄漏。

    - 热力网

      - 一般要求

        - 应公示供热管网平面图。

        - 热力网设备、附件及保温应完好。

        - 安装阀门、放水、放气、除污装置的操作平台的尺寸应保证维修人员操作方便。

        - 运行的热力网每周应至少检查1次，新投入的热力网和运行参数发生较大变化的热力网及汛情时，应增加检查次数。

        - 热力网宜敷设在车行道以外地方，且易于检修和维护的位置。

        - 热力网管道与自来水管道一起敷设在综合管沟内时，热力网管道应高于自来水管道。地上敷设的热力网管道不应架在腐蚀性介质管道下方。热力网管沟内不应穿过燃气管道。

        - 阀门应按标注方向进行安装，开关手轮应便于操作。

        - 热源机房/厂、站内管道标志应采用整体涂色或涂刷色环，并配以说明性文字和箭头。管道标志应标明管道的介质种类、流向或介质状态等。

        - 检查室内管道上应有标志，并应标明供热介质的种类和流动方向。

      - 热力管道（热水管道、蒸汽管道、长输热力管道）

        - 凡有可能产生超压的热力管道，应设置安全泄放装置，泄放装置的出口应朝向安全地点，泄放装置及其支承装置应有足够的强度，以承受泄放压力。

        - 热力管道的阀门、阀井、法兰、补偿器、调压器、套管等组成件，及管道连接接口应无泄漏。

        - 热力管道的保温结构和补偿器应完好。

        - 热力管道布置、敷设，以及净空、净距应符合GB 50316 的规定。

        - 架空热力管道的支撑、吊架应牢固、齐全。

        - 蒸汽管道的低点和垂直升高的管段前应设置启动疏水和经常疏水装置。

        - 管道应有防浸泡预案。

      - 检查室

        - 地下敷设管道安装补偿器、阀门、放水和除污装置等设备附件时，应设检查室。

        - 检查室应符合CJJ/T 34 的规定。

        - 供热管道、设备、阀门及管路附件均应保温。设备及管道的保温结构表面温度不宜超过50℃。

        - 有电气传动装置的检查室应装有照明设施，且照明设施的电压应为12 V。

        - 供热管网维护检修应符合下列规定：

- 管道及其附件的保温结构应完好，保温外壳应完整、无缺损；

- 土建结构外表面应无破损，检查室、管沟等内部应无杂物，不得有渗漏、积水泡管等现象；

- 管沟盖板、检查室顶板及沟口过梁不得有酥裂、露筋腐蚀和断裂等现象；

- 检查室的井盖应有明显标志，位于车道上的检查室应使用加强井盖；

- 当井盖发生损坏、遗失时应即时更换，更换的井圈宜高出地面5mm；

- 当检查室爬梯出现腐蚀、缺步、松动时应及时更换，爬梯扶手应牢固、无松动，不得使用铸铁材质。

      - 管沟

        - 通行管沟、半通行管沟操作人员接近维修处，设备及管道保温结构表面温度不应超过50℃。

        - 经常有人工作的通行管沟内应装有防潮型照明设施，且照明设施的电压应为12V。

    - 热力站和中继泵站

      - 一般要求

        - 热力站和中继泵站应设下列图表：

- 设备布置平面图；

- 供热系统图；

- 供电系统图。

        - 站内应有应急照明、通风和排水等设施，且完好有效，并应有人员疏散通道等安全设施。

        - 管道及附件应有保温设施。

        - 站内设备间的门应向外开。

        - 各种设备和阀门的布置应便于操作和检修，宜设有检修场地，并在周围留有宽度不小于0.7 m 的通道。

        - 热力站和中继泵站的运行人员应掌握管辖范围的供热参数、供热系统设备及附件的作用、性能、构造及其操作方法，并经专业培训考核合格，方可独立上岗。

        - 站内管道的颜色和标志应明显，并标明供热介质流动方向。

        - 热力站和中继泵站应有通风设施，且完好有效。

        - 水箱液位计应标明“最高水位”、“最低水位”。

        - 除污器介质流动方向标识清晰，除污口应朝向便于检修的位置。

        - 当放气阀的放气点高于地面2 m 时，放气阀门应设在距地面1.5m 处，且便于安全操作的位置；排气管道应进行固定。

      - 热力站

        - 热水热力站当热力网设计水温大于100 ℃，站房长度大于12 m 时，应设2个安全出口。蒸汽热力站应设置2 个安全出口。

        - 当容积式换热器热水出口管上装有阀门时，应在每台容积式换热器上设安全阀。

        - 热力站换热设备的布置应留有清除水垢、检修的场地。

        - 一次侧管网供水总管上及二次侧管网回水总管上应设置除污器。

        - 支架、吊架安装位置应正确、平整，埋设应牢固；管道支架、吊架处不应有管道焊缝，导向支架、滑动支架和吊架不得有歪斜和卡涩现象。

        - 当保温层遮盖设备铭牌时，应将铭牌复制到保温层外。

        - 换热机组应进行接地保护。控制柜应配有保护接地排，接地电阻值不应大于10Ω。换热机组不应有变形或机械损伤，紧固件不应松动。

        - 蒸汽管路的最低点、流量测量孔板前和分汽缸底部应设置启动疏水装置，且保持完好。分汽缸底部和饱和蒸汽管路安装启动疏水装置处应设置经常疏水装置，且保持完好。

      - 中继泵站

        - 站内架设的管道不应阻挡通道，不应跨越配电盘柜和仪表柜等设备。

        - 安全保护装置应灵敏、可靠。

        - 主要通道宽度不应小于1.2 m。

        - 水泵吸入母管和压出母管之间应设装有止回阀的旁通管，旁通管宜与母管等径。

        - 水泵入口处应设除污装置。

  - 特种设备

特种设备应符合DB11/T 1322.2的规定。

  - 公用辅助用房及设备设施

    - 工业梯台

      - 供热企业的生产用房及公用辅助用房内的工业防护栏杆及梯台、钢直梯、钢斜梯等工业梯台应当按照相关标准进行设计、施工和验收：

- 平台、撑架、扶梯、栏杆、柱和挡脚板等应在安装平直后，焊接牢固。栏杆、柱的间距应均匀，其接头焊缝处表面应光滑。平台板、扶梯、踏脚板应可靠防滑；

- 扶梯的长度不得任意割短、接长，扶梯斜度和扶梯的上、下踏脚板与连接平台的间距不得任意改变；

- 在平台、扶梯、撑架等构件上，不得任意切割孔洞。当需要切割时，切割后应进行加固；

- 金属结构件应无变形、裂纹、腐蚀等缺陷；

- 钢直梯、钢斜梯、工业防护栏杆及钢平台采用的钢材的力学性能应不低于Q235-B。

- 固定式钢斜梯踏板及钢平台铺板应采用不小于4mm厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板制作；

- 工业防护栏杆及梯台、钢直梯、钢斜梯等工业梯台应根据使用场合及环境条件，对梯子进行合适的防锈及防腐涂装，应对其至少涂一层底漆和一层（或多层）面漆，或采用等效的金属保护方法；

- 在室外安装的钢直梯、钢斜梯和连接部分的雷电保护，连接和接地附件应符合GB50057的要求；

- 木制或者竹制梯应淘汰。

      - 钢直梯的制造安装、支撑间距、梯子周围空间、梯段高度及保护要求、内侧净宽度、踏棍、梯梁及护笼等应符合GB4053.1的规定。

      - 钢斜梯的制造安装、梯高、内侧净宽度、踏板、梯梁、扶手等应符合GB4053.2的规定。

      - 工业防护栏杆及钢平台的防护要求、制造安装、防护栏杆、扶手、中间栏杆、踢脚板、平台尺寸、平台结构等应符合GB4053.3的规定。

      - 便携式金属梯的材质及载荷、结构要求、踏板（踏棍）、使用要求，以及延伸梯和单梯、折梯的结构要求应符合GB12142的规定。

    - 检修间及维修机械

      - 锅炉房应设置对锅炉、辅助设备、管道、阀门及附件进行维护、保养和小修的检修间。检修间可配备钳工桌、砂轮机、台钻、洗管器、手动试压泵和焊、割等设备或工具。

      - 吊装设施应符合下列规定：

- 双层布置的锅炉房和单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于10t/h，或单台热水锅炉额定热功率大于或等于7MW的单层布置锅炉房，在其锅炉上方应设置可将物件从底层地面提升至锅炉顶部的吊装设施；需穿越楼板时，应开设吊装孔；

- 单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h，或单台热水锅炉额定热功率大于2.8MW的锅炉房，辅机间、给水泵、循环水泵等设置大型设备的车间应设置起吊装置或吊装措施；热力除氧器、换热器和带有筒体法兰的离子交换器等大型辅助设备的上方应有检修吊装措施。

      - 检维修设施应符合下列规定：

- 砂轮机等维修机械应符合GB5083的规定，维修机械及其零部件应有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性；

- 可被人员接触到部分及其零部件，应平整，无锐角、利棱和突出部位；

- 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，应设置安全防护装置，且安全防护装置应完整可靠；

- 设备的联锁、急停、控制、限位等安全装置装设应性能灵敏可靠。

- 操纵器、信号和显示器、控制系统应运行正常；

- 存在高速旋转零部件或易飞出物的，应配备防护罩；

- 维修机械的金属外壳保护接地线应连接可靠；

- 外露旋转部位的皮带轮、齿轮、链条与链轮等加防护罩或防护盖板，防护罩或防护盖板应完好可靠；

- 电源控制开关应单独设立，不应多台设备一个开关控制。

    - 辅助间及生活间

      - 辅助间和生活间的设置宜符合下列规定：

- 锅炉房宜根据生产规模设置辅助生产运行的辅助间和生活间。

- 锅炉房宜设置修理间、仪表校验间、化验室等生产辅助间，并宜设置值班室、更衣室、浴室、厕所等生活间。

      - 锅炉房的职业卫生防护措施应满足GBZ 1的规定。

      - 辅助间的办公室、仪表保养室、电器保养室、化验室（化验场地）等设置应当符合GB 50041的规定。

      - 生活间的更衣室（更/存衣柜）、休息室（休息区）、浴室、厕所、就餐场所等设置应当符合GBZ 1的规定。

      - 炊事机械应符合下列规定：

- 和面机、压面机、绞肉机等炊事机械应符合GB 5083的规定，且外露旋转部位的皮带轮、齿 轮、链条与链轮等加防护罩或防护盖板，防护罩或防护盖板应完好可靠。

- 和面机应安装机盖联锁装置，打开盖子应立即断电。

- 绞肉机、切片机加料口应加装护手装置，保证操作人员手指触不到绞刀。

- 压面机轧辊处应装有防护挡板或护手栅栏，宽度符合要求，保证操作者手指触及不到轧辊。

- 电源控制开关应单独设立，不应多台设备通过一个开关控制。

  - 用电

    - 一般要求

- 用电应符合DB11/T 1322.2的规定。

    - 电焊机

      - 电焊机的电源线、二次线与焊机连接处应有可靠屏护。

      - 电焊机外壳保护接地（零）线应接线正确，连接可靠。

      - 每半年至少对常年使用的电焊机绝缘电阻摇测1次，变压器一、二次绕组之间，一、二次绕组与外壳之间绝缘电阻值不应小于1 MΩ。

      - 电焊机的电源线长度不超过5m，且不应有接头。二次线长度不应超过30 m，接头不应超过3个，保护接地线连接到位。

      - 焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好。

      - 电焊机的电源控制开关应有单独控制开关。

    - 手持式电动工具

      - 手持式电动工具应具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书。

      - 选型应符合下列要求：

- 一般场所应使用Ⅱ类工具；

- 潮湿作业场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，应使用Ⅱ类或Ⅲ类工具；

- 在锅炉、金属容器、管道内等作业场所，应使用Ⅲ类工具或在电气线路中装设额定剩余动作电流不大于30 mA的剩余电流动作保护器的Ⅱ类工具；

- Ⅲ类工具的安全隔离变压器、Ⅱ类工具的剩余电流动作保护器及Ⅱ、Ⅲ类工具的电源控制箱和电源耦合器等应放在作业场所的外面。

      - 应存放在干燥、无有害气体或腐蚀性物质的场所。

      - 工具使用、检查与维修应符合GB/T 3787的规定。

      - 电源线长度应小于5 m，不应有接头，且无破损、无老化。

      - 停用超过3个月，使用前应摇测其绝缘电阻；常年使用的应每3个月摇测1次绝缘电阻，绝缘电阻值应不小于1 MΩ，并保存摇测记录。

    - 移动电气设备

      - 移动发电机、移动配电箱、移动通风设备、潜水泵等移动电气设备的防护罩（网）、遮栏、屏护、防护盖应能防止人手指触及旋转部位，且应完好、无松动。

      - 电源开关应可靠、灵敏，配有漏电保护器。

      - 电源线长度应小于5 m，不应随意接长，不应破损，不应接触尖锐物品。

      - 停用超过3个月，使用前应摇测其绝缘电阻；常年使用的应每3个月摇测1次绝缘电阻，绝缘电阻值应不小于1 MΩ，并保存摇测记录。

      - 接地保护装置应符合配电系统的接地形式和移动电气设施容量要求，接地正确，连接可靠。

      - 每台设备应有单独控制开关。

    - 电气防火检测

      - 电气设施应当每年进行一次电气防火检测，留存有效的检测合格报告，存档备查。

      - 检测发现的问题隐患，应当及时采取措施进行处理。

    - 防雷

      - 防雷装置应当每年检测一次，留存有效的检测合格报告，存档备查。

      - 检测发现的问题隐患，应当及时采取措施进行处理。

  - 消防

    - 消防基本要求

      - 应制定完善的消防安全管理制度，定期组织员工学习消防法规和各项规章制度。

      - 应定期检查、测试、维护和保养消防设施，包括消火栓、灭火器、自动报警系统、应急照明设施等，确保其完好有效。

      - 燃气报警控制系统及燃气管线应定期巡查并留有记录。燃气紧急切断阀每半年应手动开闭一次，并电动闭合一次。

      - 燃气报警控制系统每年进行系统性能测试，所有检测结果均应合格，可燃气体探测器应根据产品说明书的要求定期进行标定。

    - 安全出口、消防车道和疏散通道

- 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的热源（机）房、换热站、办公建筑的疏散门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

    - 消火栓

      - 消火栓的设置应符合GB 50016、GB 55036和GB 55037的规定。

      - 消火栓的管理应符合GB 14561 和GB/T 40248的规定。

    - 灭火器

      - 灭火器的配置应符合GB 50140和GB55036的规定。

      - 灭火器的现场管理、检查和维修应符合GB 50140 和GB 50444的规定。

    - 消防安全疏散标志

- 消防安全疏散标志的设置、管理和维护应符合GB 15630、GB 55036和GB 55037的规定。

    - 消防应急照明灯

      - 消防应急照明灯的设置应符合GB 50016、GB 55036和GB 55037的规定。

      - 消防应急照明灯安装应牢固，工作正常，定期进行测试。

    - 消防给水系统

- 消防给水系统应符合GB 50974和GB 55036的规定。

    - 自动灭火系统

- 自动灭火系统应符合GB 50016和GB 55036的规定。

    - 防烟和排烟设施

- 防烟和排烟设施应符合GB 50016和GB 55036的规定。

    - 火灾自动报警系统

- 火灾自动报警系统应符合GB 50016和GB 55036的规定。

    - 消防供电系统

- 消防供电系统应符合GB 50016和GB 55036的规定。

    - 燃气报警控制系统

      - 可燃气体报警控制器应设置在有专人值守的消防控制室或值班室，宜集中管理监视。

      - 燃气紧急自动切断阀应设在用气场所的燃气入口管、干管或总管上;宜设在室外，紧急自动切断阀前应设手动切断阀;紧急自动切断阀宜采用自动关闭、现场人工开启型，当浓度达到设定值时，报警后关闭。

      - 燃气报警器应与排风设施、自动切断阀联动，报警时排风机应处于开启状态，报警系统应有备用电源。

    - 消防控制室

      - 消防控制室应符合GB 25506、GB 50016、GB 50116和GB 55037的规定。

      - 消防控制室的资料保存应符合GB 25201和GB 25506的规定。

      - 消防控制室值班和人员管理应符合GB 25201、GB 25506和GB/T 40248的规定。

      - 消防控制室门应向疏散方向开启，且入口处应设置标识，标明消防控制室闲人免进。

      - 消防控制室应配备消防器材。

    - 消防水泵房

      - 消防水泵房应符合GB 50016、GB 50974、 GB 55037、JGJ 16和DB11/T 1024的规定。

      - 消防水泵和稳压泵的设置和管理符合GB 50084、GB 50974和GB 55036的规定。

      - 消防水泵房门应设置标识，标明消防重点部位闲人免进。

      - 消防水泵房墙上应设置消防安全管理制度、操作规程等。消防水泵、水泵控制柜上应标明类 别、编号、控制区域和系统、维护保养责任人、维护保养时间。

      - 泵房及地下水池、消防系统全部机电设备应由专人负责监控，定期检查保养、维护及清洁清扫，并保存记录。

  - 危险化学品

    - 危险化学品应符合《北京市危险化学品禁止、限制、控制措施》和DB11/T 1322.2的规定。

    - 氢氧化钠宜使用非危险化学品替代，用固体氢氧化钠单一包装液体应不大于 25L、固体应不大于 25kg。

    - 油漆、稀料等危险化学品和工业气瓶，应集中存放。

  - 职业病危害预防与控制

    - 一般要求

      - 应优先采用先进的生产工艺、技术，减轻劳动强度，消除或减少噪声、有害气体、粉尘等职业危害因素。

      - 应加强职业病防治工作，为劳动者提供符合法律、法规、规章、国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取有效措施保障劳动者的职业健康。

      - 用人单位是职业病防治的责任主体并对本单位产生的职业病危害承担责任。

      - 主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责。

    - 降噪降温

      - 锅炉房、鼓风机房、热力站和中继泵站，应隔离设置。场所内设置的人员值守场所，应设有隔声、降温设施。

      - 降噪措施应符合下列要求：

- 锅炉房操作层和水处理间操作地点的噪声不应大于85dB（A），仪表控制室和化验室的噪声不应大于60dB（A）。

- 锅炉房风机、水泵、燃气燃烧器等设备，应选用低噪声产品，并采取降噪和减振措施。

- 锅炉鼓风机吸风口、设备隔声室和隔声罩进风口宜装置消声器。

- 额定出口压力为大于或等于1.25MPa（表压）的蒸汽锅炉本体启动排气管上，应设置消声器；锅炉本体和减温减压装置的安全阀放气管上，宜设置消声器。

- 非独立锅炉房，其风机、水泵等设备与其基础之间应设置隔振器，设备与管道连接应采用柔性接头连接，管道支承宜采用弹性支吊架。

      - 降温措施应符合下列要求：

- 锅炉间凝结水箱间，水泵间等房间内，如配备机械通风装置，其状态应保持良好。

- 夏季运行的地下、半地下、地下室和半地下室锅炉房控制室应设有空气调节装置，其他锅炉房的控制室、化验室的仪器分析间宜设空气调节装置。

      - 通风换气措施应符合下列要求：

- 设在其他建筑物内的燃气锅炉房的锅炉间，应设置独立的送排风系统，其通风装置应防爆；

- 燃气调压间等有爆炸危险的房间，应安装机械通风装置，通风装置应防爆。

    - 一氧化碳报警措施

燃气锅炉房的锅炉房内、控制室、休息室等应安装一氧化碳浓度检测及报警装置，并实现与风机联动。一氧化碳报警装置安装应符合下列要求：

- 检测点布置应在一氧化碳气体释放周围，如燃烧器、锅炉炉体尾部、烟道、锅炉及烟道冷凝水管口、环保检测口等重点位置；

- 锅炉间探测器安装高度宜高出一氧化碳释放源上方0.3m～2.0m，控制室、休息室探测器安装高度距离地面1.5～2.0m。水平任意两点间水平距离小于8m时可设一个探测器，否则可设置两个或多个探测器；

- 应根据安装环境的温度、湿度、空间、通风等因素选型；

- 一氧化碳低限报警值宜设置在25-50ppm，采用风机联动的系统宜设置启动值100-150ppm；

e)  运行锅炉房应每年定期检验，委托有检测资质的机构出具检验合格报告。

  - 劳动防护用品使用

    - 劳动防护用品使用应符合DB11/T 1322.2的规定。

    - 应根据劳动防护用品的使用类别、使用数量、有效使用时间发放，并保存发放领用记录。

    - 应教育和督促检查作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

    - 应定期对佩戴使用后的劳动防护用品的有效性进行确认，当确认其失效时，应及时报废和更换。

  - 操作人员行为规范

    - 安全生产行为通则

      - 作业人员应掌握本岗位安全职责、安全操作规程、危险有害因素及其预防控制措施、自救互救及应急处置方法，不违章作业，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥。

      - 设备设施保养和维修时，应关闭所有动力源，动力源的控制箱或柜应上锁，钥匙由维修人员保管。

    - 有限空间作业

      - 进入锅炉本体、烟道、水箱、检查室、管沟、电缆沟等设备设施内，从事检查、清扫、维修、大修和抢修等有限空间作业，应纳入审批管理。

      - 有限空间作业前，应进行安全风险评估，确认可能存在的安全风险，作业时的气象状况，提出消除、控制危害的措施，制定作业方案，明确现场负责人，并将作业条件如实告知作业者、监护者。

      - 进入有限空间作业不应少于2人，应1人检查，1人监护，不应在检查室和管沟内休息。作业时，应在有限空间作业口设安全围栏及标志。夜间作业时，应设警示灯。

      - 作业中应遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧气浓度、硫化氢浓度和易燃易爆有毒气体浓度等。 检测标准应符合相关国家标准和行业标准的规定。检测时间不应早于作业开始前10 min。

      - 应对作业场所中的危险有害因素，个体检测和监护检测应至少每 15 min 记录 1 个瞬时值。作业中断超过10 min，作业者再次进入有限空间作业前应重新进行评估检测，合格后作业人员方可进入。

      - 作业现场应保持出入口畅通，且设置明显的安全警示标识和警示说明。

      - 作业结束后，现场负责人、监护人员应清理作业现场。

    - 高处作业

      - 在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行作业时，应纳入审批管理，制定高处安全作业方案。

      - 高处作业施工前，应按类别对安全防护设施进行检查、验收，验收合格后方可进行作业，并应做验收记录。安全设施验收应包括下列内容：

- 防护栏杆的设置与搭设；

- 操作平台及平台防护设施的搭设；

- 安全网的设置；

- 安全防护设施、设备的性能与质量、所用的材料、配件的规格。

      - 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

      - 操作平台、安全措施的设置应符合JGJ 80的要求。

    - 动火作业

      - 动火作业应实行审批管理制度，作业全程应有专人监护，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。

      - 拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向，并根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。

      - 动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窖井、地沟、水封设施、污水井等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围15m范围内有可能暴露易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施。

      - 使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过10m，不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。

      - 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，不应卧放使用；氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m，二者与动火点间距不应小于10m，并应采取防晒和防倾倒措施；乙炔瓶应安装防回火装置。

      - 作业完毕后应清理现场，作业人员、监护人员确认无残留火种后方可离开。

- 评定细则

4.1  安全生产等级划分应符合DB11/T 1322.1的规定。

4.2  安全生产等级评定一级否决条款见附录A。

4.3  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则见附录B。

4.4  场所环境要素的安全生产等级评定细则见附录C。

4.5  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则见附录D。

4.6  特种设备要素的安全生产等级评定细则见附录E。

4.7  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则见附录F。

4.8  用电要素的安全生产等级评定细则见附录G。

4.9  消防要素的安全生产等级评定细则见附录H。

4.10  危险化学品要素的安全生产等级评定细则见附录I。

4.11  职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则见附录J。

4.12  劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则见附录K。

4.13  操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则见附录L。

- 附  录  A
（规范性）
安全生产等级评定一级否决条款

表A.1规定了安全生产等级评定一级否决条款。

表A.1安全生产等级评定一级否决条款

| 序号 | 评定内容 | 评分标准 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未建立安全生产责任制。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.1.2.1 |
| 2 | 未按要求设置安全生产管理机构或配备安全生产总监和管理人员： 从业人员超过100人的，应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以下的，应配备专职或者兼职安全生产管理人员。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.1.1 |
| 3 | 特种设备使用单位未建立隐患排查治理制度，且未开展隐患排查。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.1.7.5 |
| 4 | 特种设备发生过事故或重大事故隐患无法立即消除，未进行全面检查、消除事故隐患，仍继续使用。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.1.7.9 |
| 5 | 锅炉或压力管道的承重结构不符合安全技术规范要求。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.3.1.1 |
| 6 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺和设备设施。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.3.1.1 |
| 7 | 特种设备安全阀、压力表、爆破片等安全附件缺失、未定期校验或失效，仍继续使用。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.3.1.14 |
| 8 | 特种设备未按规定超过规定参数、使用范围的情形。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.3.2.1.1 |
| 9 | 锅炉本体或主要管道存在泄漏，未采取有效措施。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.3.2.1.2 |
| 10 | 燃气锅炉点火程序不符合规范要求。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.3.2.1.6 |
| 11 | 特种设备安全保护装置（含联锁保护装置等）缺失或失效。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.3.2.2.3 |
| 12 | 未设置故障停运报警和保护装置。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.3.2.2.8 |
| 13 | 锅炉房内燃气管道未设置紧急切断阀或防爆措施，或功能失效。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.3.3.2.9 |
| 14 | 压力管道存在泄漏，且泄漏部位处理后仍影响安全使用。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.3.3.2.11 |
| 15 | 使用未取得许可生产并经检验合格的特种设备，不应使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.4 |
| 16 | 特种设备未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.4 |
| 17 | 锅炉房或燃气管道区域未设置防爆、防火、防雷等安全设施。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.6.6.1 |
| 18 | 电气设备未进行电气防火检测或检测不合格。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.6.5.1 |
| 19 | 防雷装置不符合要求或防雷检测不合格。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.6.6.1 |
| 20 | 消防设施未定期检测或失效。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.7.1.2 |
| 21 | 燃气泄漏检测报警装置未监测或失效、未进行排风联锁检测或检测不合格。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.7.1.4 |
| 22 | 锅炉房未按要求设置火灾自动报警装置或自动灭火系统，或功能失效。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.7.12.1 |
| 23 | 违法规定，甲、乙类物品库房内设置办公室、休息室。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.8.1 |
| 24 | 不应使用国家禁止使用的危险化学品。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.8.1 |
| 25 | 危险化学品储存场所设置在地下或半地下建、构筑物内。危险化学品储存场所内设置员工宿舍或休息室。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.8.1 |

- 附  录  B
（规范性）
基础管理要求指标的安全生产等级评定细则

表B.1给出了基础管理要求指标的安全生产等级评定细则，总分为310分。

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理要求 | 310 |  |  | 除本评定内容外，凡不符合DB1322.2规定的条款，每项扣1分，扣完为止。 |  |  | 3.1 |
| 1.1 | 安全生产责任制 |  | 20 |  |  |  |  | 3.1.1 3.1.2 |
| 1.1.1 | 应建立、健全安全生产责任制，至少应包括下列内容： a）法人、主要负责人、主管安全生产负责人、其他负责人、部门（车 间）负责人、班组负责人、从业人员的安全生产职责； b）安全生产管理机构或安全生产管理人员的安全生产职责； c）安全生产责任考核及奖惩规定； d）建立健全全员安全生产责任制及全员消防安全责任制，应当明确各部门、各岗位的责任范围和边界； e)涉及特种设备的按照规定应明确特种设备安全总监和安全员的岗位职责。 |  |  | 10 | 1）职责未覆盖所有岗位人员， 每缺一个部门或岗位的责任制，扣 2 分； 2）职责规定不完整，每个部门或岗位，扣2 分； 3）无责任考核及奖惩规定，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 3.1.2 |
| 1.1.2 | 应制定年度安全生产工作目标，并逐级签订安全生产责任书。 |  |  | 4 | 1）未制定年度安全生产目标，不得分； 2）未逐级签订安全生产责任书， 每缺一个部门或岗位的责任书，扣 2 分； 3）不同岗位签订安全生产责任书内容相同， 扣2 分。 |  |  | 3.1.1 3.1.2 |
| 1.1.3 | 安全生产责任制应每年审核，适时更新，并保存审核记录。 |  |  | 2 | 未定期审核，不得分。 |  |  | 3.1.1 3.1.2 |
| 1.1.4 | 应每年考核安全生产职责履行情况。 |  |  | 4 | 未对履职情况进行考核的，不得分。 |  |  | 3.1.1 3.1.2 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 安全生产规章制度 |  | 30 |  |  |  |  | 3.1.1 3.1.3 |
| 1.2.1 | 应结合单位实际情况，建立、健全下列安全生产规章制度： a) 安全生产教育和培训：规定组织实施部门及职责分工，培训目的、计划、形式、内容、学时、考核及档案管理等要求； b）事故隐患排查治理：规定组织实施部门及职责分工，排查范围、内容、标准、方法和周期，事故隐患的排查、登记、报告、监控、治理、验收各环节过程管理及档案管理等要求； c）劳动防护用品配备和管理：规定组织实施部门及职责分工， 劳动保护用品选择、采购、发放、培训、使用、维护、更换、报废、监督及台账记录等要求； d）安全生产奖励和惩罚：规定组织实施部门及职责分工，考核方法、内容及奖惩档案管理等要求； e）事件事故（生产安全事故和职业病）管理： 规定组织实施 部门及职责分工，事件事故报告程序、时限、内容，调查处理流程、事故处理原则及档案管理等要求； f）具有较大危险因素生产经营场所、设备和设施安全管理：规定责任部门及职责分工、危险源范围、防范措施及人员行为等要求； g）危险作业管理： 规定责任部门及职责分工，审批程序、防护措施及记录管理等要求； h）特种作业和特种设备操作人员管理： 规定责任部门及职责 分工，身体条件、培训、取证、复审、证书保管及档案管理等要求； i）危险化学品安全管理：规定责任部门及职责分工，购销、出入库登记、专用储存场所（专用仓库、专用储存室、气瓶 间或专柜等）储存和使用现场管理、应急措施及记录等要求； |  |  | 12 | 1）每缺一项制度（如单位不涉及，可不制定） ， 扣 4 分； 2）制度内容不符合法规规定，或与实际不符，每项扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 3.1.3 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | j）消防安全管理：规定责任部门及职责分工，消防设施和器材配备、检测、日常维护保养及档案管理等要求； k）职业卫生管理：规定责任部门及职责分工，职业危害因素检测与评价、警示、告知、申报和治理、职业病防护设施维修、职业病防护用品使用，职业健康监护及档案等要求； l）设备设施安全管理：规定责任部门及职责分工，设备设施 采购、验收、检查与检测、维护保养、报废及台账档案等要求； m）相关方安全管理：规定责任部门及职责分工，资质条件、安全生产管理协议、监督管理、评价考核等要求； n）应急管理：规定应急管理的组织机构及职责分工，救援队伍建设，应急预案编制、论证或评审和演练，应急设施、装备、物资的配置、维护和使用等要求； o）安全生产费用提取、使用和管理：规定责任部门和职责分工、提取标准、用途、使用状况审查和档案等要求； p）安全生产会议（形势分析）制度：明确会议内容、频率、参会人员、记录要求等； q）安全风险分级管控制度：明确风险辨识、评估与管控等内容； r) 安全生产检查制度：明确检查内容、频次、参加人员，记录等。 |  |  |  | 1）每缺一项制度（如单位不涉及，可不制定） ， 扣 4 分； 2）制度内容不符合法规规定，或与实际不符，每项扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 3.1.3 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | 供热企业除按照相关法规必须建立的制度以外，还应根据设备设施、工艺、场所的特点对相关的风险进行管控的其他管理制度， a) 锅炉热源系统：应按照（TSG 11）的规定制定锅炉使用相关制度、规程并在锅炉房内公示：岗位责任制；巡回检查制度；交接班制度；锅炉及辅助设备的操作规程；设备维修保养制度；水（介）质管理制度；安全管理制度；节能管理制度； b) 热泵热源系统：地源热泵按照《地源热泵系统运行技术规范》的规定、空气源热泵按照《空气源热泵供暖系统运维管理规范》分别制定热泵使用相关制度、规程并在站房或热泵附近公示：岗位责任制；巡回检查制度；交接班制度；热泵及辅助设备的操作规程；设备维修保养制度；水（介）质管理制度；安全管理制度；节能管理制度。其它热泵系统宜参照以上管理； c) 其他：涉及危险化学品、易燃易爆场所的；涉及锅炉房、水化验室、食堂、库房等重要场所的；涉及特种设备的；涉及消防系统、消防控制室及消防设施等消防安全类的；涉及变、配电室（站）等电气安全的；涉及交通安全的以及涉及“三同时”、“相关方”等应建立相应的安全管理制度。 |  |  | 10 | 1）每缺一项制度（如单位不涉及，可不制定） ， 扣 4 分； 2）制度内容不符合法规规定，或与实际不符，每项扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 3.1.3 |
| 1.2.3 | 应及时跟踪并获取适用的安全生产法律法规、标准和规范，建立法规识别清单，定期更新，确保安全生产规章制度符合现行法律法规、标准和规范的要求。 |  |  | 2 | 1）未及时获取相关法规、标准，无相关法规识别清单，不得分； 2）获取的法规不全，扣 1 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.2.4 | 安全生产规章制度应经主要负责人批准后实施，现行有效版 本应发放至相关部门（车间）和基层班组。 |  |  | 4 | 1）安全生产规章制度未经批准，扣 2 分； 2）未发到部门（车间） 和基层班组，不得分。 |  |  | 3.1.1 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.5 | 安全生产规章制度应每年审核，适时更新，并保存记录。 |  |  | 2 | 未定期审核，不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.3 | 安全操作规程 |  | 12 |  |  |  |  | 3.1.1 |
| 1.3.1 | ★应在危险有害因素辨识的基础上，编制安全操作规程。 |  |  | 4 | 1）未制定安全操作规程，不得分， 并追加扣 10 分； 2）安全操作规程覆盖不全，“基础管理”评定要素不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.3.2 | 安全操作规程应包括下列内容： a）适用范围； b）岗位存在的主要危险源及控制要求； c）设备使用方法或作业程序； d）个体防护要求； e）严禁事项； f）紧急情况现场处置措施。 |  |  | 4 | - 安全操作规程内容不完整，每种扣 2分； 2）安全操作规程不适用，或不具有可操作性，每种扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.3.3 | 安全操作规程应经批准实施，现行有效版本应发放至基层岗 位的从业人员。 |  |  | 2 | 1）未经批准实施的，不得分； 2）现行有效版本未发放至基层岗位的，扣2分； 3）员工未熟练掌握相关内容，每人次扣 1 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.3.4 | 工艺、设备发生变化后，应及时修订或更新安全操作规程，并保存相关记录。 |  |  | 2 | 未及时修订或更新安全操作规程，不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.4 | 安全生产管理机构与人员 |  | 10 |  |  |  |  | 3.1.1 3.1.4 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | - ★应设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，设置应符合下列要求： - a）从业人员 100 人以下的，配备专职安全生产管理人员，或者按照不低于从业人员4%的比例配备兼职安全生产管理人员； - b）从业人员 200 人以上的，设置安全生产管理机构，按照不低于从业人员 1%的比例配备专职安全生产管理人员； - c）从业人员超过300人应配备安全总监，特种设备使用单位应配备特种设备安全总监和安全员，配置以上人员应通过任命书任命。 - d)使用地源热泵等新能源设备的企业应设置专职或兼职安全生产管理人员。 - e）持证上岗作业人员应按照相关规定配备，视智能化水平进行数量配置调整。 |  |  | 6 | （此项为扣分项） 未按要求设置或配备安全管理人员的，“基础管理”评定要素不得分。 |  |  | 3.1.1 3.1.4 |
| 1.4.2 | 建立涵盖各层级人员的安全生产管理网络。 |  |  | 4 | 1）未建立安全生产管理网络的，不得分； 2）安全生产管理网络未涵盖各层级人员，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.5 | 安全生产教育培训 |  | 43 |  |  |  |  | 3.1.1 3.1.5 |
| 1.5.1 | 制订年度安全生产培训计划。 |  |  | 2 | 未制订年度培训计划，不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.5.2 | 按照培训计划实施培训，培训内容应包括：安全生产相关法 律、法规、标准和规范，安全生产责任制、规章制度、操作规程和应急预案，本单位危险因素、职业病危害因素，安全设备设施、劳动防护用品使用和维护，疏散和紧急情况的处理方法，典型事故案例等。 |  |  | 4 | 1）未按照培训计划实施的，不得分； 2）培训内容不完整，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3 | 主要负责人和安全生产管理人员初次培训时间不应少于 32 学 时，每年再培训时间不应少于 12 学时。 应按照供热行业主管部门的相关要求组织相关人员的培训和取证工作。 |  |  | 6 | 主要负责人、安全生产管理人员未取得培训证书或培训证书过期的，每人次扣 2分。 未参加行业主管部门组织相关培训取证的每人每次扣2分。 |  |  | 3.1.1 3.1.5 |
| 1.5.4 | 新上岗从业人员应进行单位（厂）、部门（车间）、基层（班 组）三级安全培训教育， 岗前安全培训教育不应少于 24 学时， 每年再培训时间不应少于 8 学时。 |  |  | 8 | 新员工培训不符合要求，每人次扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.5.5 | ★特种作业人员或特种设备操作人员应经安全培训，考核合格，取得资格证书后，上岗作业，并按规定参加复训和复审。 |  |  | 6 | 未取得资格证书或资格过期的“基础管理”评定要素不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.5.6 | 从业人员调整工作岗位或离岗 6个月以上重新上岗时，应重新接受部门（车间）和基层（班组）的安全培训。 |  |  | 4 | 不符合要求的，每人次扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.5.7 | 应用新工艺、新技术、新材料、新设备人员，应进行有针对性的安全培训，且培训学时不应少于 4 学时。 |  |  | 4 | 不符合要求的，每人次扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.5.8 | 应对相关方作业人员（短期临时作业人员、实习学生、学习参观人员及其他外来人员）进行安全教育培训。 |  |  | 4 | 不符合要求的，每人次扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.5.9 | ★应建立安全生产教育培训档案，档案应包括培训记录表、培训签到表、培训试卷等书面材料和图片资料。 |  |  | 5 | 1）未建立教育培训档案，“基础管理”评定要素不得分； 2）培训档案不完整，不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.6 | 应急救援 |  | 50 |  |  |  |  | 3.1.1 3.1.6 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | 应急救援组织或人员 |  |  | 6 |  |  |  | 3.1.1 |
| 1.6.1.1 | 应建立应急救援队伍。 |  |  | 6 | 1）未建立应急救援队伍，无应急救援人员名单，不得分； 2）未公示应急救援人员名单，扣 2 分； 3）未组织应急救援人员培训或演练，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.6.2 | 应急预案 |  |  | 32 |  |  |  | 3.1.1 |
| 1.6.2.1 | 应在编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查。 |  |  | 4 | 未进行事故风险评估和应急资源调查，不得分。 |  |  | 3.1.1 3.1.6 |
| 1.6.2.2 | ★根据单位组织管理体系、生产规模、危险源特性，以及可能发生的事故类型，编制应急预案体系。编制应急预案体系应符合下列要求： a）综合应急预案：包括应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容； b）专项应急预案：主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容； c）现场处置方案：主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容； d）应急预案中向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员联系方式、应急物资储备清单等信息应与实际相符。 |  |  | 10 | 1）未编制应急救援预案的，“应急救援”评定要素不得分； 2）应急预案编制不全，或不符合实际，或无操作性，或未涵盖主要危险因素，每种扣5分； 3）应急预案内容不完整，每种扣2分； 4）综合预案、专项应急预案与现场处置方案不能相互衔接的，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 3.1.6 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.2.3 | 重点岗位应设置岗位应急处置卡，并在附近显著部位存放。 |  |  | 2 | 重点岗位未在明显位置存放岗位应急处置卡 的，不得分。 |  |  | 3.1.1 3.1.6 |
| 1.6.2.4 | 应急预案应经评审或论证，并经批准后实施，现行有效版本 应发放至相关部门（车间）、基层班组、岗位和应急救援人员。 |  |  | 6 | 1）应急预案未进行评审或论证的，扣 2 分； 2）应急预案未经批准的，扣 2 分； 3）现场处置方案未发放至相关部门（车间）、基层班组、岗位和应急救援人的，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.6.2.5 | 每年至少组织 1 次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。应急演练内容应包括预警与报告、指挥与协调、应急通讯、事故监测、警戒与管制、疏散与安置、医疗卫生、现场处置、社会沟通、后期处置和其他应急功能。 |  |  | 6 | 1）未组织应急预案演练的，不得分； 2）应急预案演练记录不完整，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.6.2.6 | 应对应急预案演练效果进行评估，撰写评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。演练评估内容通常包括： a）演练基本情况：演练的组织及承办单位、演练形式、演练模拟的事故名称、发生的时间和地点、事故过程的情景描述、主要应急行动等； b）演练评估过程：演练评估工作的组织实施过程和主要工作安排； c）演练情况分析：依据演练评估表格的评估结果，从演练的准备及组织实施情况、参演人员表现等方面具体分析好的做法和存在的问题以及演练目标的实现、演练成本效益分析等； d）改进的意见和建议：对演练评估中发现的问题提出整改的意见和建议； |  |  | 2 | 未进行应急预案演练效果评估，不得分。 |  |  | 3.1.1 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.2.6 | e）评估结论：对演练组织实施情况的综合评价，并给出优（无差错地完成了所有应急演练内容）、良（达到了预期的演练目标，差错较少）、中（存在明显缺陷，但没有影响实现预期的演练目标）、差（出现了重大错误，演练预期目标受到严重影响，演练被迫中止，造成应急行动延误或资源浪费）等评估结论。 |  |  |  | 未进行应急预案演练效果评估，不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.6.2.7 | 单位应对应急预案进行定期评估，并对应急预案是否需要修 订作出结论。 |  |  | 2 | 未定期对应急预案进行评估，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.6.3 | 应急设施、装备、物资 |  |  | 6 |  |  |  | 3.1.1 |
| 1.6.3.1 | 应根据实际需求，配备应急设施和装备，储备应急物资，指定专人负责管理，并建立使用状况台账，定期检测和维护。 |  |  | 6 | 1）无应急设施、装备和物资清单，扣 2 分； 2）应急设施、装备和物资配备不足，扣 2 分； 3）无应急设施、装备和物资维护保养记录，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.6.4 | 应急响应 |  |  | 6 |  |  |  | 3.1.1 |
| 1.6.4.1 | 发生事故后，应立即启动相应应急预案，开展事故救援。 |  |  | 6 | 未按要求启动相关应急预案的，不得分（如未发生事故的，视同合格）。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.7 | - 风险分级管控与事故隐患排查治理 |  | 49 |  |  |  |  | 3.1.1 3.1.7 |
| 1.7.1 | 危险源辨识 |  |  | 10 |  |  |  | 3.1.1 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1.1 | 应组织危险源辨识，建立危险源清单。 |  |  | 4 | 1）未建立本单位危险源清单的，不得分； 2）危险源辨识不完整，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 3.1.7 |
| 1.7.1.2 | 制定危险源监控措施，定期对危险源监控措施进行评审和更 新，并保存记录。 |  |  | 6 | 1）危险源控制措施缺失，或不可靠，扣 3 分； 2）未定期对危险源控制措施进行评审和更新的，不得分。 |  |  | 3.1.1 3.1.7 |
| 1.7.2 | 事故隐患排查 |  |  | 20 |  |  |  | 3.1.1 3.1.7 |
| 1.7.2.1 | 应制定各岗位事故隐患排查清单。事故隐患排查应覆盖所有 作业场所、设备设施、人员操作和相关生产经营活动。 |  |  | 4 | 1）未制定岗位隐患排查清单的，不得分； 2）事故隐患排查清单覆盖不全的， 每缺一个岗位扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 3.1.7 |
| 1.7.2.2 | 应采用综合排查、专业排查、定期排查（季节性排查、节假日排查）、日常排查等方式，按照事故隐患排查清单逐项检查，并建立事故隐患排查台账。 |  |  | 6 | 1）未开展事故隐患排查的，不得分，并追加扣5分； 2）未按照事故隐患排查清单逐项排查的，扣 2分； 3）未建立事故隐患排查台账的，不得分； 4）事故隐患排查台账不完整，扣 2分。 |  |  | 3.1.1 3.1.7 |
| 1.7.2.3 | 事故隐患排查的形式和内容应符合下列要求： - 综合排查应由相应级别的负责人组织，相关工程技术人员参加。综合排查每半年不少于1 次，部门级综合排查每季度不少于 1 次； |  |  | 6 | 1）事故隐患排查周期不符合要求的，扣2 分； 2）事故隐患排查有遗漏的，扣3分。 |  |  | 3.1.1 3.1.7 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.2.4 | 当发生下列情形，应及时更新事故隐患排查清单，并开展排查工作： a）颁布实施有关新的法律法规、标准和规范或原有适用法律、法规、标准和规范重新修订； b）组织机构和人员发生重大调整； c）单位安全生产条件变更； d）发生事故或对事故、事件有新的认识； e）单位采用新设备、新工艺、新技术、新材料、新能源等。 |  |  | 4 | 未按要求及时更新事故隐患排查清单的，不得分。 |  |  | 3.1.1 3.1.7 |
| 1.7.3 | 事故隐患治理 |  |  | 16 |  |  |  | 3.1.1 3.1.7 |
| 1.7.3.1 | 应建立事故隐患治理台账。对不能立即整改的事故隐患，应制定治理方案或措施，方案或措施应包括安全技术措施、安全管理措施，以及责任部门或责任人、完成期限、资金来源、预案等。 |  |  | 6 | 1）未建立隐患治理台账的，不得分，并追加扣 5 分； 2）不能立即整改隐患，未制定事故隐患治理方案或措施的，不得分； 3）事故隐患治理方案或措施不完整，扣 3 分； 4）事故隐患治理责任、完成期限、资金、预案等未明确的，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.7.3.2 | 应对事故隐患治理方案的实施过程进行跟踪、核查，事故隐 患治理工作应按计划和规定的要求在限定期限内完成。在事 故隐患治理过程中，应采取相应的防范措施。 |  |  | 4 | 事故隐患治理未按期完成的，每项扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.7.3.3 | 应对事故隐患治理情况进行登记和效果进行评估。 |  |  | 6 | 1）未对隐患治理效果进行评估，不得分。 2）治理措施不可靠的，每项扣 3 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.7.4 | 事故隐患公示及过程管理 |  |  | 3 |  |  |  | 3.1.1 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.4.1 | 供暖期间，每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况。重大事故隐患消除前，应向从业人员公示事故隐患所在位置、危害程度、影响范围和应急措施等信息。 |  |  | 1 | 1）未每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况的，不得分； 2）重大隐患消除前，未公示事故隐患所在位 置、危害程度、影响范围和应急措施的，不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.7.4.2 | ★单位应按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、 责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容。 |  |  | 2 | 不符合要求，“基础管理”评定要素不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.7.5 | 风险分级管控 |  |  | 8 |  |  |  | 3.1.7 |
| 1.7.5.1 | ★应全方位、全过程辨识工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。 |  |  | 2 | - 不符合要求，“基础管理”评定要素不得分。 |  |  | 3.1.7 |
| 1.7.5.2 | 依据安全风险评估办法或准则，对安全风险进行评估，确定安全风险等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。重大安全风险应建立管理台帐。 |  |  | 2 | - 未对安全风险进行评估，不得分； - 未建立重大安全风险管理台账，不得分。 |  |  | 3.1.7 |
| 1.7.5.3 | 明确各风险点管控责任人，制定安全风险分级管控措施，管控措施包括从工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施、应急处置措施等五个方面。 |  |  | 2 | - 明确各风险点管控责任人，每遗漏一点扣1分； - 未制定安全风险分级管控措施，不得分。 |  |  | 3.1.7 |
| 1.7.5.4 | 绘制红、橙、黄、蓝四色安全风险平面布置图，制作较大风险以上安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。 |  |  | 2 | - 未绘制四色安全风险平面图，不得分； - 未制作较大风险以上安全风险告知卡，不得分； - 安全风险告知卡内容，缺少一项扣1分。 |  |  | 3.1.7 |
| 1.8 | 相关方安全 |  | 12 |  |  |  |  | 3.1.1 |
| 1.8.1 | 应选用具有相应资质的供应单位、承包（承租）单位，对供应单位、承包（承租）单位选用和续用等过程进行管理，对承包（承租）单位选择、服务前准备、作业过程监督、续用等过程进行管理。 |  |  | 3 | 1）选用不具有相应资质单位的，不得分，并追加扣除 5 分； 2）未见过程管理记录，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.8.2 | 应与供应单位、承包（承租）单位签订安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责。安全生产管理协议或合同应在有效期内。 |  |  | 3 | 未签订安全生产管理协议，或未在合同中未约定各自的安全生产管理职责的，不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.8.3 | 安全生产管理职责包括：现场管理、消防器材配置、设备安全管理、人员安全教育与培训、安全检查与监督、事故隐患排查等职责和管理要求。 |  |  | 2 | 安全生产管理职责不完整，不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.8.4 | 应将被派遣劳动者纳入从业人员进行统一管理，对被派遣劳 动者进行安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 |  |  | 2 | 未按要求对派遣劳动者进行管理的，每人次扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.8.5 | 应对承包（承租）单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。对安全检查中发现的事故隐患，应及时督促相关单位进行整改。 |  |  | 2 | 1）未对相关方定期进行安全检查的，不得分； 2）发现事故隐患未督促相关单位整改的，不得分。 |  |  | 3.1.1 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | 安全生产投入 |  | 6 |  |  |  |  | 3.1.1 3.1.8 |
| 1.9.1 | 应根据自身供热系统的特点和风险状况的实际情况，结合供热行业安全费用投入的相关规定和标准，制定合理的预算并投入相应的安全费用。 |  |  | 3 | 应建立年度安全投入计划台账；未建立或建立不符合要求不得分。 |  |  | 3.1.1 3.1.8 |
| 1.9.2 | 应每年列出安全费用的使用项目、预算金额、实际支出情况。 |  |  | 3 | 安全生产资金投入或者安全费用应用于下列安全生产事项：安全技术措施工程建设；安全设备、设施的更新和维护；安全生产宣传、教育和培训；劳动防护用品配备和其他保障安全生产的事项。查看设备设施更新、维护，安全生产宣传、教育和培训，劳动防护用品购买等财务台账，无相关资金投入证明材料，不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.10 | 劳动防护用品 |  | 14 |  |  |  |  | 3.1.1 |
| 1.10.1 | 应通过危险因素和职业病危害因素辨识和风险评估，确定劳 动防护用品的需求计划或发放标准。 |  |  | 4 | 1）无劳动防护用品发放标准，不得分； 2）劳动防护用品发放标准与危险因素和职业病危害因素辨识和风险评估不符，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.10.2 | 劳动防护用品的质量应符合国家、行业的相关标准。 |  |  | 4 | 有不符合国家、行业的相关标准要求的劳动防护用品，每件扣 2分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.10.3 | 按照工作环境中主要危险特征及工作条件特点，为从业人员 提供劳动防护用品。 |  |  | 2 | 劳动防护用品工作环境中主要危险特征及工作条件特点，每处扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.4 | 劳动防护用品符合产品说明书、产品标志规定出厂使用年限。 |  |  | 4 | 劳动防护用品超期使用的，每件扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.11 | 其他基础管理（安全记录档案） |  | 13 |  |  |  |  | 3.1.9 3.1.10 |
| 1.11.1 | 热源系统应建立的安全运行管理记录： a)涉及锅炉热源系统项目应根据实际使用情况至少建立锅炉及燃烧设备运行、检查、水汽质量测定、维修、保养、事故和交接班等记录；月度自行检查记录。 b)热泵热源系统项目根据实际使用情况至少建立热泵运行、检查、维修、保养、事故和交接班等记录。 |  |  | 3 | 每缺一项记录扣1分。 |  |  | 3.1.9 |
| 1.11.2 | 消防控制室应符合《消防控制室通用技术要求》GB 25506的规定，保存下列纸质和电子档案资料： a)建（构）筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等； b)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等； c)消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容； d)消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录； e)值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录； f)消防设施一览表，包括消防设施的类型、数量、状态等内容； g)消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等； |  |  | 2 | 每缺一项记录或制度文件扣1分。 |  |  | 3.1.10 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.2 | h)设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料，这些资料应能定期保存和归档。 |  |  |  | 每缺一项记录或制度文件扣1分。 |  |  |  |
| 1.11.3 | 配电室应符合DB11/T 527的规定，保存下列纸质和电子档案资料： a)应建立、健全配电室安全生产岗位责任制、各项运行管理制度和安全操作规程，主要内容上墙明示。（具体包括：值班制度*、交接班制度*、巡视检查制度*、设备验收制度、设备缺陷管理制度*、运行维护工作制度*、运行分析制度*、设备预防性试验制度*、培训管理制度*、场地环境管理制度*、应急预案管理制度*、工作票*、操作票管理制度*、门禁制度。） b)配电室的各种记录档案应分类归档，设计、施工、竣工验收的图纸、图表等文件资料长期保存，其他记录至少保存 1 年。（具体包括：倒闸操作记录*、运行工作记录或值班日志*、负荷记录*、设备巡视检查记录*、设备缺陷记录*、设备检修记录*、设备试验记录*、继电保护及自动装置动作记录*、事故处理记录*、应急预案演练及评估记录*、安全日活动记录*、培训及考核记录*、 运行分析记录*、门禁登记记录*、安全用具仪表台账、消防器材检查记录*、安全工器具试验报告。） |  |  | 3 | 每缺一项记录或检测报告扣1分。 |  |  | 3.1.10 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.3 | c)应编制配电室应对设备异常、停电、触电、汛害、电气设备火灾爆炸等情况的应急预案，应急预案 编制应符合 GB/T 29639 有关要求，并至少每 3 年修订一次，且在现场备存。 配电室应急预案演练每年不少于 2 次，演练结束后应分析演练中的问题，对演练效果进行评估，撰写演练总结报告。 d)采用智能化运维的配电室应配置智能运维系统，并应建立智能运维安全管理制度、定期开展智能运维培训。 |  |  |  | 每缺一项记录或检测报告扣1分。 |  |  |  |
| 1.11.4 | a) “双报警、双联动”基础管理：燃气报警控制系统的报警器应与排风设备、紧急自动切断阀连锁，且有性能试验及标定报告、设施点位图、更新记录。一氧化碳报警系统的报警器应与排风设备设施连锁、设施点位图、校验报告（记录）。 b) 锅炉、热泵、燃烧器等重要设备安装、验收等记录及相关技术资料齐全，燃烧器合格证明、型式试验报告等资料齐全。 c) 涉及防雷、消防设施检测、电气防火检测、用电安全工具检测、职业危害检测的项目应有相关检测报告。 d) 涉及特种设备的要按照要求进行定期检验，并且报告齐全。安全阀、压力表等安全附件等校验报告齐全。 e) 应按照GB/T 33000的规定，在采用新技术、新工艺，使用新设备、新材料前，制修订相应的安全生产和职业卫生操作规程。 |  |  | 5 | 每缺一项记录或检测报告扣1分。 |  |  | 3.1.10 |
| 1.12 | 特种设备安全 |  | 20 |  |  |  |  | 3.1.1 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12.1 | ★应办理特种设备使用登记，并按规定的周期进行检验且合格。 |  |  | 5 | 不符合要求，“基础管理”评定要素不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.12.2 | 应建立特种设备台账。 |  |  | 2 | 1）未建立特种设备台账的，不得分； 2）特种设备台账不完整，扣 1 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.12.3 | 特种设备安全技术档案符合下列要求： a）锅炉、压力容器、压力管道的出厂、安装资料等应齐全；b）起重机械的产品合格证书、自检报告、安装资料等应齐全。 |  |  | 4 | 1）未建立特种设备安全技术档案，不得分； 2）特种设备安全技术档案不完整，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.12.4 | 应对在用特种设备每月至少进行1次自行检查，保存检查记 录，记录保存符合下列要求： a）锅炉、压力容器、压力管道的运行记录应齐全； b）起重机械日常点检、定期自检和日常维护保养记录齐全。 |  |  | 4 | 1）未按要求进行自行检查，不得分； 2）日常点检、定期自检和日常维护保养记录不完整，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.12.5 | ★特种设备安全附件、安全保护装置应定期校验、检定、检修，并保存记录。 |  |  | 5 | 不符合要求，“基础管理”评定要素不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.13 | 职业卫生 |  | 7 |  |  |  | 3.1.1 |  |
| 1.13.1 | 职业病危害申报 |  |  | 1 |  |  |  | 3.1.1 |
| 1.13.1.1 | ★工作场所存在职业病危害因素分类目录所列职业病危害因 素的单位，应按要求及时、如实申报，并及时更新信息。 |  |  | 1 | 未及时、如实申报的，“职业卫生 ”评定要素不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.13.2 | 职业病危害因素检测与评价 |  |  | 1 |  |  |  | 3.1.1 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13.2.1 | 工作场所存在职业病危害因素分类目录所列职业病危害因素 的单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年 应至少进行 1 次职业病危害因素检测；职业病危害严重的用人单位，每三年至少进行 1 次职业病危害现状评价，检测、评价结果存入职业卫生档案。 |  |  | 1 | 1）未按期开展职业病危害因素检测，不得分，未提供检测报告的视同未开展； 2）职业病危害因素的强度或者浓度超标，每岗位扣1分； 3）未按期开展职业病危害现状评价，不得分，未提供现状评价报告的视同未开展。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.13.3 | 职业健康监护 |  |  | 4 |  |  |  | 3.1.1 |
| 1.13.3.1 | 工作场所存在职业病危害因素分类目录所列职业病危害因素 的单位，应对接触职业病危害因素人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并应符合下列要求： a）职业健康检查的项目和周期应符合相关法规要求； b）对遭受或可能遭受急性职业病危害的人员应及时进行健康检查和医学观察。 |  |  | 1 | 1）每遗漏一人次未做职业健康检查， 扣1分； 2）检查项目不全或周期不符合要求的，扣1分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.13.3.2 | 工作场所存在职业病危害因素分类目录所列职业病危害因素 的单位，应建立职业健康监护档案，并保存档案。职业健康监护档案应包括从业人员的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 |  |  | 1 | 1）未建立职业健康监护档案的，不得分； 2）档案每遗漏1人次，扣1分； 3）档案内容不全的，扣1 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.13.3.3 | 工作场所存在职业病危害因素分类目录所列职业病危害因素 的单位，不应安排有职业禁忌的从业人员从事其所禁忌的作 业；不应安排未成年工从事接触职业病危害因素的作业；不应安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 |  |  | 1 | 不符合要求的，不得分。 |  |  | 3.1.1 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13.3.4 | 工作场所存在职业病危害因素分类目录所列职业病危害因素 的单位，应建立、健全职业健康管理档案。职业健康管理档案应包括下列内容： a）工作场所职业病危害因素种类清单以及作业人员接触情况 等资料； b）工作场所职业病危害因素检测结果、评价报告； c）职业健康检查结果汇总资料与评价报告； d）职业病危害事故报告与应急处置记录； e）对存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的从业人员处理和安置情况记录； f）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。 |  |  | 1 | 1）未建立、健全职业健康管理档案的，不得分； 2）档案内容不全的，扣 1 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.13.4 | 职业病危害告知 |  |  | 3 |  |  |  | 3.1.1 |
| 1.13.4.1 | 与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职 业病危害种类、其严重后果和防护措施如实告知从业人员， 并在劳动合同中写明或签订职业病危害告知书。 |  |  | 1 | 1）未在合同或签订职业病危害告知书进行告知的，不得分； 2）告知内容不全的，扣 1分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.13.4.2 | 单位应对接触职业病危害因素的从业人员及相关方进行职业 病危害预防和应急处理措施的宣传和培训。 |  |  | 1 | 未采取有效措施进行宣传的，不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.13.4.3 | 设置职业病危害因素公告栏，公布存在的职业病危害因素及 岗位、健康危害、应急救援措施、防护措施等，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。 |  |  | 1 | 1）未设置告知栏的，不得分； 2）公告栏内容不全的，扣 1分。 |  |  | 3.1.1 |

表B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | “三同时”管理 |  | 2 |  |  |  |  | 3.1.1 |
| 1.14.1 | 应对新建、改建、扩建工程项目安全设施和职业病防护设施 实行“三同时”管理，安全设施和职业病防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，且应符合建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”的相关规定。 |  |  | 2 | 建设项目安全设施和职业病防护设施未执行 “三同时”要求，未进行安全条件论证和竣工验收的，每缺 1 项扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.15 | 安全生产信息化 |  | 11 |  |  |  |  | 3.1.11 |
| 1.15.1 | - 设立安全生产信息化数据中心，构建并逐步完善以信息化、智能化为支撑的安全管理体系。 |  |  | 4 | 未建立，不得分； |  |  | 3.1.11 |
| 1.15.2 | - 安全生产的内部自检、外部检查以及安全生产评定应逐步实现信息化动态管理。 |  |  | 3 | 不符合要求的不得分； |  |  | 3.1.11 |
| 1.15.3 | - 安全生产的关键设备预警、报警信号应具备本地提醒及远传通讯功能。 |  |  | 4 | 不符合要求的不得分。 |  |  | 3.1.11 |
| 注：二级否决条款用“★”予以标出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附  录  C
（规范性）
场所环境要素的安全生产等级评定细则

表C.1给出了场所环境要素的安全生产等级评定细则，总分为100分。

表C.1 场所环境要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 场所环境 | 100 |  |  | 除本评定内容外，凡不符合DB1322.2规定的条款，每项扣1分，扣完为止。 |  |  | 3.2 |
| 2.1 | 厂（场）区环境 |  | 20 |  |  |  |  | 3.2.2 |
| 2.1.1 | 所管辖的厂（场）区道路路基牢固，路面平坦，无台阶、无坑沟，盖板齐全。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2 |
| 2.1.2 | 所管辖的厂（场）区出入口不宜少于2个。如出入口1个时，人流出入口与物流出入口应分开设置。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2 |
| 2.1.3 | 所管辖的厂（场）区各类主干道的通道线内不应存放任何物资、生产生活垃圾、车辆等。人流出入口处和危险地段,应设置5km/h 限速标志。道路视线盲区处,应设置户外型反光镜。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2 |
| 2.1.4 | 所管辖的厂（场）区人流道路与物流道路宜分开布置。如同道布置时，应有明显的人流和物流道路分隔线。宽度9 m以上的物流道路，应划中心线，实行分道行车。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2 |
| 2.1.5 | 所管辖的厂（场）区消防车道的设置应符合 GB 50016 的规定。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2 |
| 2.1.6 | 所管辖的厂（场）区道路应畅通，路面不应堆放物品。道路在弯道处，道路外不应有妨碍驾驶员视线的障碍物。跨越道路上空的建筑连廊或架设的管线距路面最小净高不应小于5 m，建筑连廊或管线的两侧均应设置限高标志或限高设施。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2 |
| 2.1.7 | 所管辖的厂（场）区照明设施布置应合理，照明灯具应完好。 |  |  | 2 | 不符合要求，每处扣2分。 |  |  | 3.2.2 |

表C.1 场所环境要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.8 | 所管辖的厂（场）区物品应定置摆放。工业垃圾和生活垃圾应定位、分开存放，有防吹散和防污染设施。设置停车标识线，机动车辆应在停车标识线内停放。自行车、摩托车和电动车应集中停放,停放地点应在出入口附近。电动自行车停放场所应符合《电动自行车停放场所防火设计标准》。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2 |
| 2.1.9 | 所管辖的厂（场）区道路周边的物料堆放、车辆停放等实施定置管理，设置明显的定置标识。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2 |
| 2.2 | 建（构）筑物 |  | 25 |  |  |  |  | 3.2.1 |
| 2.2.1 | ★不得使用违法建（构）筑物从事生产经营活动。不得擅自变更规划许可确定的场所使用功能，危及生产安全。 |  |  | 2 | 不符合要求，“场所环境”评定要素不得分。 |  |  | 3.2.1 |
| 2.2.2 | 按照京建发(2011)207号《北京市房屋建筑安全评估与鉴定管理办法》，建（构）筑物需要进行房屋安全鉴定的，应委托房屋安全鉴定机构鉴定，并且应按照危险房屋鉴定报告中的鉴定结论及建议进行采取相应安全措施。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.1 |
| 2.2.3 | 锅炉间、燃气调压间建筑不应低于二级耐火等级;热水锅炉总额定热功率小于或等于 2.8MW 时，锅炉间建筑不应低于三级耐火等级。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.1 |
| 2.2.4 | 燃气调压站、箱（柜）和其他建筑物、构筑物之间的间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关标准规定，并应满足安装、运行和检修的要求。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.1 |

表C.1 场所环境要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.5 | 锅炉房的外墙、楼地面或屋面应有相应的防爆措施，并应有相当于锅炉间占地面积 10% 的泄压面积，泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道，泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用坚井泄爆方式时，竖井的净横断面积应满足泄压面积的要求。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.1 |
| 2.2.6 | ★燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间应设置防火隔墙，并应符合下列规定: 锅炉间与调压间之间的防火隔墙，其耐火极限不应低于3.00h；锅炉间与其他辅助间之间的防火隔墙，其耐火极限不应低于2.00h ，隔墙上开设的门应为甲级防火门。 |  |  | 2 | 不符合要求，“场所环境”评定要素不得分。 |  |  | 3.2.1 |
| 2.2.7 | 锅炉房宜为独立建筑物，和其他建筑物贴邻时，应采用防火墙与贴邻的建筑分隔。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.1 |
| 2.2.8 | 调压间的门窗应向外开启并不应直接通向锅炉间，地面应采用不产生火花地坪。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.1 |
| 2.2.9 | 锅炉房为多层布置时，锅炉基础与楼地面接缝处应采取适应沉降的措施。烟囱和烟道连接处应设置沉降缝。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.1 |
| 2.2.10 | 平台和扶梯应选用不燃烧的防滑材料;操作平台宽度不应小于 800mm,扶梯宽度不应小于600mm；平台上部净高不应小于2m,扶梯段上部净高不应小于2.2m；经常使用的钢梯坡度不宜大于 45°。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.1 |
| 2.2.11 | 建构筑物防雷要求： a)锅炉房、燃气调压间等建筑物均应设置防雷装置，或在防雷保护范围内，并符合GB 50057的规定。 b)防雷装置的接闪器或避雷网、引下线等部位，应与电气线路或弱电线路保持30 cm以上安全距离。 |  |  | 5 | 1）有一处未设置防雷装置的，扣2分； 2）有一处未与电气线路保持安全距离的，扣2分； 3）未按要求检测的，不得分； |  |  | 3.2.6 |

表C.1 场所环境要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.11 | ★c)防雷装置应每年至少检测1次，由具有防雷检测资质的单位检测，确认合格，并出具检测报告。 |  |  |  | - 检测提出问题未整改的，不得分。 - 不符合c）项要求，“场所环境”评定要素不得分。 |  |  | 3.2.6 |
| 2.3 | 物料存储间环境 |  | 20 |  |  |  |  | 3.2.5 |
| 2.3.1 | 安全出口的设置应符合 GB 50016 的规定。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分，并追加扣5分。 |  |  | 3.2.5 |
| 2.3.2 | 疏散通道应有标志线，地面应平坦，无积油、积水和绊脚物。疏散通道应畅通，不应堆放物品。 |  |  | 4 | 不符合要求，每处扣2分。 |  |  | 3.2.5 |
| 2.3.3 | 物品宜设置货架摆放。货架应采用不燃材料制作。货架应标注最大载重量标识，货架上摆的物品质量不应超过货架的最大载重量。可滚动物品，应设置防滚动设施。 |  |  | 4 | 1）货架未用不燃烧材料制作，不得分； 2）货架未标注最大载重标识，扣2分； 3）货架上摆放的货物超过最大载重量，不得分； 4）滚动物品未设置防滚动设施，不得分。 |  |  | 3.2.5 |
| 2.3.4 | 堆垛码放的物品，宜设置标识线，在标识线内摆放。每个堆垛占地面积不应大于 150 ㎡，并留出必要的防火间距。堆垛物品码放应平稳，码放高度不应超过 2 m。 |  |  | 4 | 不符合要求，每处扣2分。 |  |  | 3.2.5 |
| 2.3.5 | 照明设施布置应合理，照明灯具应为封闭式，照明灯具应完好。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.5 |
| 2.4 | 热源机房 |  | 20 |  |  |  |  | 3.2.3 |
| 2.4.1 | 锅炉房场所的要求适用范围为《锅炉房设计标准》GB 50041的适用范围，其他类型锅炉房的要求宜参照此标准执行。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.4.1 |

表C.1 场所环境要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | 锅炉间出入口的设置应符合下列规定： a) 出入口不应少于2个，但对独立锅炉房的锅炉间，当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200㎡时，其出入口可设1个； b) 锅炉间人员出入口应有1个直通室外； c) 锅炉间为多层布置时，其各层的人员出入口不应少于 2 个。楼层上的人员出入口，应有直接通向地面的安全楼梯。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.3 |
| 2.4.3 | 锅炉间通向室外的门应向室外开启，锅炉房内的辅助间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启，在锅炉运行期间不应锁闭，锅炉房的出入口和通道应畅通。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.3 |
| 2.4.4 | 锅炉房集中仪表控制室宜布置在便于司炉人员观察和操作的位置。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.3 |
| 2.4.5 | 疏散通道应有标志线，地面应平坦，无积油、积水和绊脚物，且畅通，不应堆放物品。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.3 |
| 2.4.6 | 热源机房内应有足够的光线和良好的通风，以及必要的降温和防冻措施。照明设施布置应合理，照明灯具应完好。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.3 |
| 2.4.7 | 锅炉与建筑物的净距应符合相关规定。锅炉房内设备布置应便于操作、通行和检修，并符合下列要求： - 锅炉之间的操作平台宜连通。锅炉房内所有高位布置的辅助设施及监测、控制装置和管道阀门 等需操作和维修的场所，应设置方便操作的安全平台和扶梯；阀门可设置传动装置引至楼（地）面进行操作。 b) 锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于 2 m，并应符合起吊设备操作高度的要求； |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.3 |

表C.1 场所环境要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.7 | c) 风机、水泵、水箱、除氧装置、加热装置、除尘装置、蓄热器、水处理装置等辅助设备和测量仪表露天布置时，应有防雨、防风、防冻、防腐和防噪声等措施。 |  |  |  | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.3 |
| 2.4.8 | 锅炉房应安装可燃气体浓度报警系统，应与排风机、燃气关断阀等进行联动，并定期检测。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.3 |
| 2.4.9 | 锅炉房的燃气管道上应设放散管，应采取防止雨雪进入管道和放散物进入房间的措施。放散管可汇成总管引至室外，其排出口应高出锅炉房屋脊 1m 以上，并使放出的其他不致窜入邻近的建筑物或被通风装置吸入。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.3 |
| 2.4.10 | 换热站区域内的各建筑物、构筑物与场地的布置，应排水顺畅，应防止水流入地下室和管沟。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.3 |
| 2.5 | 非锅炉热源场所环境 |  | 15 |  |  |  |  | 3.2.4 |
| 2.5.1 | 利用热泵供热系统进行采暖的供热的，站房内环境应符合 GB/T 9237 的规定： a)设备在露天安装的场所，应对设备进行保护，保护露天设备的遮蔽物应有自然通风或者强制通风装置。 b)通风密闭空间应配有由制造商制定的通风管道。 c)站房的机房面积应足够大，应方便安装，并有足够用于服务、维护、操作、检修和拆卸制冷设备的空间，包括对于穿着个人防护设备的人员也应有足够的空间。 |  |  | 10 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.4 |

表C.1 场所环境要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | d)站房的机房不能作为人员使用空间，应有足够多的向外开的门，以确保在遇见紧急情况可以安全撤离。门应密封良好、能自动闭合，且门可从内部打开。 e)站房应有紧急安全出口让机房的工作人员能立刻逃生。至少有一个出口是直接通到户外的，或者能到达逃生出口的通道。 |  |  |  | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.4 |
| 2.5.2 | 其他热源供热场所的布局、环境整洁、照明与采光等应该按照相关要求执行。 |  |  | 5 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.4 |
| 注：二级否决条款用“★”予以标出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附  录  D
（规范性）
生产设备设施要素的安全生产等级评定细则

表D.1给出了生产设备设施要素的安全生产等级评定细则，总分为235分。

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 生产设备设施 | 235 |  |  | 除本评定内容外，凡不符合DB1322.2规定的条款，每项扣1分，扣完为止。 |  |  | 3.3 |
| 3.1 | 通用要求 |  | 20 |  |  |  |  | 3.3.1.1 |
| 3.1.1 | 在主要设备设施附近的明显位置，应悬挂安全操作规程。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 3.3.1.3 |
| 3.1.2 | 设备设施的外壳，应有足够的强度，不应有锐边和尖角 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣0.5分。 |  |  | 3.3.1.4 |
| 3.1.3 | 设备设施的危险部位，应设置安全警示标志。安全警示标志应完好、醒目。外文标注的安全警示标志应翻译成中文，且中外文对照。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣0.5分。 |  |  | 3.3.1.5 |
| 3.1.4 | 设备设施以作业人员的操作位置为基准，凡高度在2 m 以下的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮等外露危险部位，应设置安全有效防护装置。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 3.3.1.6 |
| 3.1.5 | 设备设施的金属外壳保护接地线应连接可靠。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.1.7 |
| 3.1.6 | 设备设施之间应有足够的安全距离。大型设备设施间距应不小于 2 m，中型设备设施间距应不小于 1 m，小型设备设施间距应不小于 0.7 m。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣0.5分 |  |  | 3.3.1.8 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.7 | 供热系统的运行维护管理应具备下列图表： 热源机房：热力系统图、设备布置平面图及供电系统图等图表； |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.1.10 |
| 3.1.8 | 管道阀门和烟风挡板应符合下列规定： a) 2台以上(含2台)锅炉共用1个总烟道的，在每台锅炉的支烟道内应当装设有可靠限位装置的烟道挡板； b) 锅炉管道上的阀门和烟风系统挡板均应当有明显标志，标明阀门和挡板的名称、编号、开关方向和介质流动方向，主要调节阀门还应当有开度指示。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.1.11 |
| 3.1.9 | 设备吊装孔及高位平台周围应设置防护栏杆。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.1.12 |
| 3.1.10 | 锅炉机组采用集中控制时，应符合下列规定: a) 自动控制或连锁的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施; b) 远程控制的电动机应有就地控制和解除远程控制的措施; c) 当突然启动可能危及周围人员安全时，应在机械旁装设启动预警信号和应急断电开关或自锁按钮。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.1.13 |
| 3.1.11 | 锅炉水位表、锅炉压力表、仪表屏和其他照度要求较高的部位应保证照明满足使用要求。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.1.1.9 |
| 3.1.12 | ★a）锅炉安全阀的整定和校验每年不得少于1 次，并悬挂检验标识牌。b)不允许提高安全阀的整定压力或者使安全阀失效。 c)蒸汽锅炉运行期间应每周对安全阀进行1 次手动排放检查。d)热水锅炉运行期间应每月对安全阀进行1 次手动排放检查。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分，不符合a）b）项之一的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.1.14 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 热源机房 |  | 120 |  |  |  |  | 3.3.2 |
| 3.2.1. | 一般要求 |  |  | 10 |  |  |  | 3.3.2.1. |
| 3.2.1.1. | ★属于特种设备的锅炉，应按照检验结论确定的允许参数使用。 |  |  | 1 | 不符合的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.2.1.1. |
| 3.2.1.2 | 锅炉应符合 GB 50273 的规定，锅炉本体应无漏风、漏烟、漏汽（气）等现象，炉墙无裂纹，隔烟墙无烟气短路。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.1.2 |
| 3.2.1.3 | ★额定蒸发量小于或者等于 75 t/h 的锅炉，在炉膛和烟道上均应设置防爆门，且防爆门的位置不应危及人身安全。 |  |  | 1 | 不符合的“生产设备设施”评定要素不得分 |  |  | 3.3.2.1.3 |
| 3.2.1.4 | 微正压燃烧的锅炉，炉墙、烟道和各部位门孔应有可靠的密封，看火孔应装设防止火焰喷出的联锁装置且完好。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.1.4 |
| 3.2.1.5 | 操作人员立足地点距离地面高度超过 2 m 的锅炉顶部，应装设平台，平台周围应设防护栏或张贴当心坠落安全警示标志。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.1.5 |
| 3.2.1.6 | 燃气锅炉的烟道和烟囱最低点应设置冷凝水排水设施，接至安全地点排放，且水封装置完好。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.1.6 |
| 3.2.1.7 | 锅筒(壳)最高处或者出水管上应当装设泄放管，其内径不小于25mm；泄放管上泄放阀标识明确。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.1.7 |
| 3.2.1.8 | 锅炉炉墙、烟风道、各种热力设备、热力管道以及阀门应当具有良好的密封和保温性能。 保温层外表面温度不得大于 50 ℃。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.1.8 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.9 | 室外布置的各类储存设备、管道、阀门及附件应采取防冻措施。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.1.10 |
| 3.2.1.10 | 烟囱出口应有防止雨雪进入和防倒风的装置。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.1.11 |
| 3.2.2 | 承压蒸汽锅炉 |  |  | 10 |  |  |  | 3.3.2.2 |
| 3.2.2.1 | 除额定蒸发量小于或者等于 0.5 t/h，或者额定蒸发量小于 4 t/h 且装有可靠的超压联锁保护装置的蒸汽锅炉外，每台锅炉应至少装设 2 个安全阀。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.2.1 |
| 3.2.2.2 | 除额定蒸发量小于或者等于 0.5 t/h，或者额定蒸发量小于 2 t/h 且装有一套可靠的水位示控装置，或装有两套各自独立的远程水位测量装置的蒸汽锅炉外，每台蒸汽锅炉锅筒(壳)至少应装设2 个彼此独立的直读式水位表。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.2.2 |
| 3.2.2.4 | ★蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警和低水位联锁保护装置且灵敏可靠。保护装置最迟应当在最低安全水位时动作。 |  |  | 1 | 不符合的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.2.2.3 |
| 3.2.2.5 | ★额定蒸发量大于或者等于6t/h的锅炉，应当装设蒸汽超压报警和联锁保护装置，超压联锁保护装置动作整定值应当低于安全阀较低整定压力值。 |  |  | 1 | 不符合的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.2.2.3 |
| 3.2.2.6 | 额定蒸发量大于4t/h的蒸汽锅炉应当装设自动给水调节装置，并且在锅炉作业人员便于操作的地点装设手动控制给水的装置。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.2.3 |
| 3.2.2.7 | 安装在多层或者高层建筑物内的蒸汽锅炉应当配备超压联锁保护装置。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.2.3 |
| 3.2.2.8 | - ★锅炉应装设送风和燃料联锁装置、点火程序控制装置和熄火保护装置且应灵敏、可靠。 |  |  | 1 | 不符合的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.2.2.3 |
| 3.2.2.9 | 安全保护装置的备用电源或者气源应可靠，不应退出备用，且定期进行备用电源或者气源自投试验。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.2.3 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3 | 承压热水锅炉 |  |  | 9 |  |  |  | 3.3.2.3 |
| 3.2.3.1 | 锅炉的安全阀应当装设排水管且排放畅通，排水管应当直通安全地点，并且有足够的排放流通面积。在排水管上不应当装设阀门，并且应当有防冻措施。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.3.1 |
| 3.2.3.2 | 热水系统应符合下列要求： a) 热水系统的设计应符合 GB 50041 的规定； b) 热水系统的回水干管上应装设除污器，除污器应安装在便于操作的位置，并且应定期清理。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.3.2 |
| 3.2.3.3 | ★B 级锅炉及额定热功率大于或等于 7 MW 的 C 级锅炉，应装设灵敏可靠的超温报警装置和联锁保护装置。 |  |  | 3 | 不符合的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.2.3.3 |
| 3.2.4 | 常压热水锅炉 |  |  | 6 |  |  |  | 3.3.2.4 |
| 3.2.4.1 | 锅炉给水和锅水的水质应符合 GB/T 1576 的规定。系统中应装设自动或手动补水装置。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.4.4 |
| 3.2.4.2 | 常压热水锅炉系统应符合下列要求： a) 锅炉大气连通管上不应安装阀门； b）系统中应装设防止停泵时回水溢出的装置； c）对于直接加热式的锅炉，系统中循环泵应安装在锅炉出水一侧； d）系统中应装设自动或手动补水装置； e) 系统中应有可靠的定压措施和保护循环水膨胀或冷却的装置； |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.4.1 3.3.2.4.2 3.3.2.4.3 3.3.2.4.4 3.3.2.4.5 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.2.4.3 | 锅炉锅筒（锅壳）上应至少设置一个能够准确显示锅内热媒水液位计，且可靠密封无泄漏。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.4.6 |
| - 3.2.4.4 | ★压力安全保护装置的进口应直接与锅内热媒水蒸气空间相连，排放口不应对准人员通行区域。 |  |  | 1 | 不符合的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.2.4.7 |
| - 3.2.4.5 | 锅炉应至少安装1只与锅内热媒水蒸气空间直接相连的（真空）压力表，精度等级不应低于1.6级，表盘直径不应小于100 mm。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.4.8 |
| - 3.2.5 | 真空热水锅炉 |  |  | 5 |  |  |  | 3.3.2.5 |
| - 3.2.5.1 | - ★锅炉安全保护装置齐全。 |  |  | 2 | 不符合的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.2.5.1 |
| - 3.2.5.2 | - ★安全保护、控制装置动作试验及燃烧器调试记录齐全。 |  |  | 1 | 不符合的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.2.5.2 |
| - 3.2.5.3 | - 锅炉安全标识符合要求。 |  |  | 1 |  |  |  | 3.3.2.5.3 |
| - 3.2.5.4 | 锅炉巡检、水质与设备维护记录齐全、符合要求. |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.5.4 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| - 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.2.6 | 其他能源站 |  |  | 50 |  |  |  | 3.3.2.2 |
| - 3.2.6.1 | 燃气空气能热泵应符合下列要求： a) 热泵和基础之间设置减振部件，且应进行固定。热泵应在基础要求达到设计要求时方可安装； b) 热泵与燃气管道宜采用不锈钢波纹软管连接，不得使用非金属软管； c) 排烟口和空气管路应有防止直径 16 mm 的钢球和鸟等进入的结构； d) 燃气系统应设置手动快速切断阀和紧急自动切断阀。紧急情况时，应能迅速切断燃气的供给；需隔热部位应采取隔热措施;高于 60℃且不宜隔热的部位，应有防止烫伤和不宜隔热的明显标识； e) 热水应有低流量、超温、超压和低压报警装置； f) 发动机和排烟管路的热表面温度不大于天然气或制冷剂自燃温度减去 100K； g) 发动机应有保护装置。当发动机转速超过制造商规定的转速或发动机油减少到制造商规定的状态或发动机冷却水(防冻液)超过制造商规定的温度时，应具有发动机停止、燃气管路自动关闭的功能； h) 制冷系统应有过大压力的安全保护措施； i) 室外燃气管道可沿外墙明敷，并应符合下列规定： 1) 立管的焊口和管件距建筑物门窗的水平净距不应小于 0.5m； 2) 管道不得布置在檐角、屋檐、屋脊等易受雷击部位； 3) 当管道安装在建筑物避雷保护范围内时，管道应采用镀锌圆钢与避雷网进行焊接连接，连接点的间隔不应大于 25m； 4) 镀锌圆钢的直径不应小于 8mm，连接部位应采取防腐措施。管道任何部位的接地电阻值不得大于 100Ω； 5) 当管道安装在建筑物避雷保护范围外时，防雷应符合设计文件的要求； 6) 在建筑物外敷设的燃气管道，且与其他金属管道平行敷设的净距小于 100mm 时，应采用铜绞线将燃气管道与平行的金属管道行跨接，且跨接点的间隔不应小于30m。铜绞线的截面积不应小于6mm2； j) 热泵应带有至少1个燃气泄漏检测装置，燃气泄漏检测装置宜与发动机和热泵联动。 |  |  | 10 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.6.1 |
| - 3.2.6.2 | 空气源热泵应符合下列要求： a) 空气源热泵机组室外机应保证进风与排风通畅,群组布置应采取避免排出空气与吸入空气短路；水管路应在最高点设置排气阀，最低点安装泄水阀； b) 热水工程水源应为无杂质、大颗粒悬浮物、铁锈、异味或其他有碍卫生的水源，卫生防护应满足 GB5749 的要求；否则，应对进水进行处理，使水质达到要求； c) 应用可燃性制冷剂，应按照 GB2894 中 2-2 警示符号“当心火灾”的颜色和样式在显著C位置上进行永久性标示，标示符号的垂直高度应不小于 30mm； d) 主机运行无不正常撞击声、异常噪声； e)高压表及低压表指数超过高/低压保护开关所设定的压力值自动停机。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.6.2 |
| - 3.2.6.3 | 地热源热泵应符合下列要求: a) 地热源热泵所用地埋管管材聚乙烯管应符合《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T 13663 的要求；聚丁烯管应符合《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T 19473.2 的要求； b) 地热源热泵底部应安装减震垫组件(若安装在非底层的楼面上，应采用弹簧减震器)； c) 现场水管连接必须有相应的支撑； d) 在蒸发器和冷凝器进水管道上游以及出水管道下游位置应安装阀门,用于切断换热器与外部水管路的连接； e) 蒸发器和冷凝器进、出口水管路上应安装带螺塞的接头，安装温度计和压力计； |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.6.3 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| - 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.2.6.3 | f) 在所有水泵和自动调节阀上游必须安装过滤器，过滤目数不小于 30 目； g) 冬夏季的功能转换阀门，应有明显的状态标志； h) 热泵机组直接使用水源水时，应在水系统预留机组清洗用旁通管。 i）机组安装区域空气中无有害污染物、无爆炸危险的介质、无溅水、浸水的可能。 |  |  |  | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.6.3 |
| - 3.2.6.4 | 水源热泵应符合下列要求： a) 地热源热泵底部应安装减震垫组件；若安装在非底层的楼面上，应采用弹簧减震器； b) 在蒸发器和冷凝器进水管道上游以及出水管道下游位置应安装阀门，用于切断换热器与外部水管路的连接； c) 在蒸发器和冷凝器进、出口水管路上安装带螺塞的接头，安装温度计和压力计； d) 在所有水泵和自动调节阀上游应安装过滤器，过滤目数不小于 30 目； e) 冬夏季的功能转换阀门，应有明显的状态标志； f) 热泵机组直接使用水源水时，应在水系统预留机组清洗用旁通管。 |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.6.4 |
| - 3.2.6.5 | 电锅炉 - 锅炉给水和锅水的水质应符合 GB/T 1576 的规定。 - 电加热锅炉的电器元件应当有足够的耐压强度。 - 锅炉的电加热装置应有足够的绝缘耐压强度，且符合GB/T311.1、GB/T 5226.1、GB50150的相关规定。 - 锅炉的加热电源接入部位应配备全封闭的屏蔽隔离箱或者隔离笼。 - 锅炉联锁保护装置灵敏可靠。 - 锅炉应有可靠、良好的接地。 |  |  | 10 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.6.5 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| - 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.2.6.6 | 生物质锅炉应符合下列要求： a) 生物质锅炉的设计、安装、使用等均应符合锅炉安装工程施工及验收标准GB50273的规定； b) 生物质锅炉应设置必要的热工及环保检测与监测测点,测点设置位置和数量等应符合相关标准要求。额定蒸发量(或者额定热功率)大于或等于 10t/h(或7MW)的锅炉本体应设置炉膛压力及烟温测点，锅炉省煤器出口宜设置含氧量及烟气温度测点； c) 锅炉本体设计应该便于运行操作与维护检修，合理布置必要的检査孔、检修孔、检测孔、观察孔、吹灰孔； d) 锅炉控制装置应根据锅炉容量、运行控制模式及其信息化、自动化、智能化程度与可靠性等因素综合并合理应用。其中点火与运行不能顺利衔接时，控制系统应有灵敏的检测信号停止送风与给料，并打开引风机吸风，以防止锅炉膛爆燃。 |  |  | 10 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.6.6 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| - 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.2.6.7 | 溴化锂吸收式热泵应符合下列要求： a) 需隔热部位应采取隔热措施，高于 60℃且不宜隔热的部位，应有防止烫伤和不宜隔热的明显标识； b) 热泵应带有发生器温度控制器，宜设置易熔塞、爆破片等超压泄放部件；燃气型热泵的燃烧系统在紧急情况时应能迅速切断燃气的供给； c) 热泵应设置下列附属联锁设备的接口:冷水、热水；控制热源用(蒸汽型或热水型)；烟道风门用(燃气型在烟道中设可调节风门时)；远距离控制安装在室内的燃气型热泵启动、停止的，且最大燃烧量在 58kw 以上时：燃气泄漏检测器、室内温度检测器、通风设备。 |  |  | 10 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.6.7 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| - 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.2.6.8 | 储能设施应符合下列要求:← a) 蓄热温度不高于 60℃的水蓄热装置可选用混凝土槽体或钢制罐体，蓄热温度高于 60℃的水蓄热装置应选用钢制罐体。常温蓄热的最高蓄热温度不应高于95℃，高温蓄热的最高蓄热水温不应高于 150℃； b) 高温蓄热设备应设置安全保护、液位显示、压力显示及温度显示装置； c) 储能装置与建筑基础之间应采取隔热措施； d) 储能装置进出液管路间应设试压和冲洗用旁路； e) 开式系统的蓄热温度应低于 95℃，以免发生汽化。 |  |  |  | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.6.8 |
| - 3.2.7 | 安全附件 |  |  | 12 |  |  |  | 3.3.2.7 |
| - 3.2.7.1. | 安全阀应符合下列要求 - a）每台锅炉至少应当装设两个安全阀。符合相关规定的，可以只装设一个安全阀。 b）热水锅炉上装设有水封安全装置的，可以不装设安全阀；水封式安全装置的水封管内径应当根据蒸汽锅炉的额定蒸发量(额定热功率)和额定工作压力确定，并且不小于25 mm；水封管应当有防冻措施，并且不得装设阀门。 - c)蒸汽锅炉安全阀排汽管：应当直通安全地点，并且有足够的流通截面积，保证排气通畅，同时排汽管应当固定，不应当有任何来自排汽管的外力施加到安全阀上；安全阀排汽管底部应当装有接到安全地点的疏水管，在输水管上不应当装设阀门；两个独立的安全阀的排汽管不应当相连；安全阀排汽管上如果装有消音器，其结构应当有足够的流通截面积和可靠的疏水装置。 - d）热水锅炉安全阀排水管应当直通安全地点，并且有足够的排放流通面积，保证排放畅通，排水管上不应当装设阀门，并且应当有防冻措施。 - ★e）安全阀校验:在用锅炉安全阀每年至少校验一次；新安装的锅炉或者安全阀检修、更换后，应当校验其整定压力和密封性；安全阀经过校验后应当加锁或者铅封；安全阀整定压力、密封性等检验结果应当进入锅炉安全技术档案。 f)锅炉运行中安全阀使用:锅炉运行中安全阀应当定期进行排放试验； 锅炉运行中安全阀不允许解列，不允许提高安全阀的整定压力或者使安全阀失效。 |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣0.5分；不符合e）项的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.2.7.1 |
| - 3.2.7.2 | 压力表应符合下列要求： - ★a)锅炉的以下部位应当装设压力表：蒸汽锅炉锅筒（锅壳）的蒸汽空间；给水调节阀前；省煤器出口；热水锅炉的锅筒（锅壳）上；热水锅炉的进水阀出口和出水阀进口；热水锅炉循环水泵的出口、进口；燃气锅炉的点火器系统的气源进口及燃气阀组稳压阀（调压阀）后。 - 压力表选用和安装:压力表的精确度应当不低于2.5级； - 压力表的量程应当根据工作压力选用，一般为工作压力的1.5～3.0倍，最好选用2倍；压力表表盘大小应当保证锅炉作业人员能够清楚地看到压力表指示值；锅炉蒸汽空间设置的压力表应当有存水弯管或者其他冷却蒸汽的措施，热水锅炉用的压力表也应当有缓冲弯管；压力表与弯管之间装设三通阀门，以便吹吸管路、拆卸、校验压力表；真空锅炉至少安装一只与锅内热煤水蒸汽空间直接相连的（真空）压力表，精度等级不应低于1.6级，表盘直径不应小于100mm，（真空）压力表及其管路附件应确保可靠密封；真空相变锅炉的真空压力表量程宜在-0.1～0.2MPa范围，微压相变锅炉的压力表量程宜在-0.1～0.4MPa范围，真空压力表也可用数显真空计代替，精度等级及量程范围与压力表相同。 - ★c) 压力表应当定期进行校验，刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，并且注明下次校验日期，压力表校验后应当加铅封且保持完好。 - d)压力表有下列情况之一时应当停止使用：有限止钉的压力表在无压力时，指针转动后不能回到限止钉处；没有限止钉的压力表在无压力时，指针离零位的数值超过压力表规定的允许误差；表面玻璃破碎或者表盘刻度模糊不清；封印损坏或者超过校验期；表内泄漏或者指针跳动；其他影响压力表准确指示的缺陷。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣0.5分，不符合a）项、c)项的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.2.7.2 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| - 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.2.7.3 | 水位表应符合下列要求： ★a）水位表设置的基本要求:每台蒸汽锅炉锅筒（锅壳）应当装设至少2个彼此独立的直读式水位表，符合下列条件之一的锅炉可以只装设1个直读式水位表：额定蒸发量小于或者等于0.5t/h的锅炉；额定蒸发量小于或者等于2t/h，并且装有一套可靠的水位示控装置的锅炉；装设2套各自独立的远程水位示控装置的锅炉；电加热锅炉。 b) 水位表表的结构、装置:水表应当有只是最高最低安全水位和正常水位的明显标志；玻璃管式水位表应当有防护装置，并且不妨碍观察真实水位；应有放水阀门和接到安全地点的放水管；应装在便于观察的地方。水位表距离操作地面高于6000mm时，应加装远程水位测量装置或者水位视频监视系统； - 水位表照明灯应采用安全电压，其电源线应设有隔热措施。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣0.5分,不符合a）项的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.2.7.3 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| - 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 - 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.2.7.4 | 温度表应符合下列要求： a)在锅炉相应部位应当装设温度测点，测量以下温度：蒸汽锅炉的给水温度（常温给水除外）；热水锅炉进口、出口水温；空气预热器进口、出口空气温度；空气预热器出口烟温； 排烟温度；额定热功率大于或者等于7MW的热水锅炉出口应当装设可记录式温度测量仪表。 b) 表盘式温度测量仪表的温度测量量程应当根据工作温度选用，一般为工作温度1.5倍～2倍。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.7.4 |
| - 3.2.7.5 | 排污和放水装置应当符合以下要求： - a)蒸汽锅炉锅筒（锅壳）、水循环系统的最低处都需要装设排污阀；B级以下锅炉采用快开式排污阀门； - ★b)额定蒸发量大于1t/h的蒸汽锅炉和B级热水锅炉，排污管上装设两个串联的阀门，其中至少有1个是排污阀，并且安装在靠近排污管线出口的一侧； - c)每台锅炉应装设独立的排污管，排污管尽量减少弯头，保证排污畅通，并且接到安全地点或者排污膨胀箱（扩容器）； - d) 锅炉的排污阀排污管不宜采用螺纹连接。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分,不符合b）项的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.2.7.5 |
| - 3.2.8 | 辅机 |  |  | 4 |  |  |  | 3.3.2.8 |
| - 3.2.8.1 | 鼓风机、引风机、水泵等及其附件应完好，无破损、无泄漏。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.8.1 |
| - 3.2.8.2 | 联轴器、地脚螺栓应无松动。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.8.2 |
| - 3.2.8.3 | 在设备转动部位应设置防护装置，且完整、可靠 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.8.3 |
| - 3.2.8.4 | 锅炉自动调节装置投入运行前，应经系统整定； 每班对自动调节装置的检查不得少于1 次，确保完整、准确、可靠。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.8.4 |
| - 3.2.9 | 锅炉水质处理 |  |  | 4 |  |  |  | 3.3.2.9 |
| - 3.2.9.1 | - 锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行水（介）质处理，水处理设备及加药装置正常运行，保证水、汽的质量符合标准要求，并接受特种设备检验机构的定期检验。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.9.1 |
| - 3.2.9.2 | - 锅炉水处理系统应符合下列要求： - 锅炉水处理系统应当根据锅炉类型、参数、水源水质和水汽质量要求进行设计。满足锅炉供水和水质调节的需要，锅炉水处理设计应当符合GB 50041的规定； - 水处理设备制造质量应当符合国家和行业标准中相关规定水处理设备应当按照相关标准的技术要求进行调试。出水质量及设备处理应当符合设计要求； - 额定功率大于或等于7.0MW的承压热水锅炉应进行除氧水处理，除氧设施使用状态应完好。额定蒸发量小于10t/h的锅炉如发现局部氧腐蚀，也应采取除氧措施。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.2.9.2 |
| - 3.2.9.3 | 锅炉水质应符合下列要求： - 锅炉水质化验人员应具备特种设备作业人员 G3资质证书； - ★b)额定出口压力小于或等于2.5MPa（表压）的蒸汽锅炉和热水锅炉的水质应符合国家标准GB/T 1576的有关规定； - c）采取必要的检测手段监测水汽质量，每班至少化验一次水汽质量，当水汽质量不符合GB/T1576的要求时，应当及时查找原因并处理至合格； - d）水质化验试剂宜放入专用柜中上锁保管； - e）锅炉给水、锅水的水质、水质分析方法应符合GB/T 1576的要求。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分；不符合b）项的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.2.9.3 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| - 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.3 | 燃气设施 |  | 39 |  |  |  |  | 3.3.3 |
| - 3.3.1 | 调压场所和计量间 |  |  | 27 |  |  |  | 3.3.3.1 |
| - 3.3.1.1 | 燃气调压设施露天设置时，应设置遮阳棚、围墙或护栏。调压柜应单独设置在牢固基础上，柜底距地坪高度为0.3 m。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.3.1.1 |
| - 3.3.1.2 | 调压站（含调压柜）与其他建筑物、构筑物的水平净距离，中压调压站不小于6 m，中压调压柜不小于4 m。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.3.1.2 |
| - 3.3.1.3 | 燃气计量间设置在用气建筑物专用平层毗连建筑物内，该建筑物与相邻建筑应用无门窗和洞口的防火墙隔开。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.3.1.3 |
| - 3.3.1.4 | 建筑物应具有轻型结构屋顶爆炸泄压口。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.3.1.4 |
| - 3.3.1.5 | 调压站的放散管管口应高出其屋檐1m以上。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.3.1.5 |
| - 3.3.1.6 | 燃气计量间门窗应向外开启并不应直接通向锅炉间，应设护栏和防护网，地面应采用不产生火花地坪。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.3.1.6 |
| - 3.3.1.7 | ★封闭式燃气调压室、计量间，应设置燃气浓度检测报警器。燃气浓度检测报警器宜与排风设备和切断阀联动。燃气浓度检测报警器应定期检测，并保存检测记录。 |  |  | 3 | 不符合的“生产设备设施”评定要素不得分 |  |  | 3.3.3.1.7 |
| - 3.3.1.8 | 电气设备及照明装置应符合现行国家标准GB50058防爆要求规定。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.3.1.8 |
| - 3.3.1.9 | 可燃气体探测器使用寿命不应超过3年，紧急切断阀使用寿命不应超过10年。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.3.1.9 |
| - 3.3.1.10 | 燃气浓度检测报警器与燃烧器或阀门的水平距离不得大于8m，安装高度应距顶棚0.3 m以内，且不得设在燃烧器上方。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.3.1.10 |
| - 3.3.1.11 | 燃气锅炉房的锅炉间，应设置独立的送排风系统 ，其通风装置应防爆，且保持完好。通风换气量和新风量应符合GB50041锅炉房设计标准要求。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.3.1.11 |
| - 3.3.1.12 | 燃气计量间等有爆炸危险的房间，当自然通风不能满足要求时，应设置机械通风装置，通风装置应防爆，且保持完好。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.3.1.12 |
| - 3.3.1.13 | 机械通风房间内吸风口应保持畅通，吸风口位置宜设置在上部区域。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | - 3.3.3.1.13 |
| - 3.3.1.14 | 燃气计量间不得有人居住和堆放杂物。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | - 3.3.3.1.14 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| - 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.3.2 | 燃气管道系统 |  |  | 12 |  |  |  | - 3.3.3.2 |
| - 3.3.2.1 | 燃气引入管不应敷设在发电间、变配电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、电缆沟等地方，并应符合GB 51208 的规定。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | - 3.3.3.2.1 |
| - 3.3.2.2 | 地下、半地下敷设的燃气管道应采取防腐蚀措施。地下敷设的管道应在地面设置走向标识，且管道地面标志应明显、完好。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | - 3.3.3.2.2 |
| - 3.3.2.3 | 架空敷设或外露的燃气管道，应有与输送介质相一致的识别色，其基本识别色、识别符号、介质流向和安全标识，并应符合 GB 7231 的规定。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | - 3.3.3.2.3 |
| - 3.3.2.4 | 燃气管道无泄漏，表面无腐蚀。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | - 3.3.3.2.4 |
| - 3.3.2.5 | ★燃气管道4个及以下螺栓连接的法兰应接导除静电跨接线，每 200 m 长度应安装导除静电接地装置，且应定期检查，且保存检查记录。 |  |  | 1 | 不符合的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | - 3.3.3.2.5 |
| - 3.3.2.6 | ★锅炉房的燃气管道上应设放散管，应采取防止雨雪进入管道和放散物进入房间的措施。放散管排出口应高出锅炉房屋脊1m 以上。锅炉烟囱出口与燃气放散管出口的水平距离应大于5 m。 |  |  | 1 | 不符合的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | - 3.3.3.2.6 |
| - 3.3.2.7 | 进出建筑物的燃气管道进出口处，室外的屋面管、立管、放散管、引入管和燃气设备等处，均应有防静电接地设施。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | - 3.3.3.2.7 |
| - 3.3.2.8 | 炉前燃气系统在燃气供气主管路及进燃烧器前的各分支管路上，都应设置具有联锁和放散功能的阀组。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | - 3.3.3.2.8 |
| - 3.3.2.9 | 在引入锅炉房的室外燃气母管上，在安全和便于操作的地点应装设与锅炉房燃气浓度报警装置联动的紧急切断阀 ，阀后应装设气体压力表。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | - 3.3.3.2.9 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| - 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.3.2.10 | 锅炉房内燃气管道不应穿越易燃或易爆品仓库、值班室、 配变电室 、电缆沟(井 )、电梯井 、通风沟 、风道 、烟道和具有腐蚀性质的场所。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.3.2.10 |
| - 3.3.2.11 | 燃气系统管线各压力表读数与控制系统显示压力值应一致；每班应对室内燃气管线密闭性进行检查，不得有泄漏。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.3.2.11 |
| - 3.4 | 热力网 |  | 30 |  |  |  |  | 3.3.4 |
| - 3.4.1 | 一般要求 |  |  | 9 |  |  |  | 3.3.4.1 |
| - 3.4.1.1 | 城镇供热系统的运行维护管理应具备供热管网平面图。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.1.1 |
| - 3.4.1.2 | 热力网设备及附件保温应完好。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.1.2 |
| - 3.4.1.3 | 安装阀门、放水、放气、除污装置的操作平台的尺寸应保证维修人员操作方便。1.2 m 及以上平台周围应设防护栏。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.1.3 |
| - 3.4.1.4 | 运行的热力网每周应至少检查 1 次，新投入的热力网和运行参数发生较大变化的热力网及汛情时，应增加检查次数。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.1.4 |
| - 3.4.1.5 | 阀门应按标注方向进行安装，开关手轮应安装于便于操作的位置。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.6.1.7 |
| - 3.4.1.6 | 热源机房/厂、站内管道标志应采用整体涂色或涂刷色环，并可配以说明性文字和箭头。管道标志应标明管道的介质种类、流向或介质状态等。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.1.8 |
| - 3.4.1.7 | 检查室内管道上应有标志，并应标明供热介质的种类和流动方向。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.1.9 |
| - 3.4.2 | 热力管道（热水管道、蒸汽管道、长输管道） |  |  | 10 |  |  |  | 3.3.4.2 |
| - 3.4.2.1 | ★凡有可能产生超压的热力管道，应设置安全泄放装置，泄放装置的出口应朝向安全地点，泄放装置及其支承装置应有足够的强度，以承受泄放压力。 |  |  | 2 | 不符合的“生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 3.3.4.2.1 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| - 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.4.2.2 | 热力管道的阀门、阀井、法兰、补偿器、调压器、套管等组成件，及管道连接接口应无泄漏。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.2.2 |
| - 3.4.2.3 | 热力管道的保温结构和补偿器应完好。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.2.3 |
| - 3.4.2.4 | 热力管道布置、敷设，以及净空、净距应符合 GB 50316 的规定。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.2.4 |
| - 3.4.2.5 | 架空热力管道的支撑、吊架应牢固、齐全。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.2.5 |
| - 3.4.2.6 | 蒸汽管道的低点和垂直升高的管段前应设置启动疏水和经常疏水装置。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.2.6 |
| - 3.4.2.7 | 停止运行的蒸汽供热管网应将疏水阀门保持开启状态，再次送汽前不得关闭。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.2.7 |
| - 3.4.2.8 | - 蒸汽管道应有防浸泡管预案。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.2.8 |
| - 3.4.3 | 检查室 |  |  | 8 |  |  |  | 3.3.4.3 |
| - 3.4.3.1 | 地下敷设管道安装补偿器、阀门、放水和除污装置等设备附件时，应设检查室。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.3.1 |
| - 3.4.3.2 | 检查室应符合《城镇供热管网设计标准》CJJ/T 34 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.3.2 |
| - 3.4.3.3 | 供热管道、设备、阀门及管路附件均应保温。设备及管道的保温结构表面温度不宜超过50℃。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.3.3 |
| - 3.4.3.4 | 有电气传动装置的检查室应装有照明设施，且照明设施的电压应为 12 V。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.3.4 |
| - 3.4.3.5 | 供热管网维护检修应符合下列规定： a) 管道及其附件的保温结构应完好，保温外壳应完整、无缺损； b) 土建结构外表面应无破损，检查室、管沟等内部应无杂物，不得有渗漏、积水泡管等现象； c) 管沟盖板、检查室顶板及沟口过梁不得有酥裂、露筋腐蚀和断裂等现象； d) 检查室的井盖应有明显标志，位于车道上的检查室应使用加强井盖； |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣0.5分 |  |  | 3.3.4.3.5 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| - 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.4.3.5 | e) 当井盖发生损坏、遗失时应及时更换，更换的井圈宜高出地面5 mm； f) 当检查室爬梯出现腐蚀、缺步、松动时应及时更换，爬梯扶手应牢固、无松动，不得使用铸铁材质。 |  |  |  | 每有一处不符合要求，扣0.5分 |  |  | 3.3.4.3.5 |
| - 3.4.4 | 管沟 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.4 |
| - 3.4.4.1 | 通行管沟、半通行管沟操作人员接近维修处，设备及管道保温结构表面温度不应超过 50℃。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.4.1 |
| - 3.4.4.2 | 经常有人工作的通行管沟内应装有防潮型照明设施，且照明设施的电压应为 12 V。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.4.4.2 |
| - 3.5 | 热力站和中继泵站 |  | 26 |  |  |  |  | 3.3.5 |
| - 3.5.1 | 一般要求 |  |  | 13 |  |  |  | 3.3.5.1 |
| - 3.5.1.1 | 应设下列图表： a) 设备布置平面图； b) 供热系统图； c) 供电系统图。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.1.1 |
| - 3.5.1.2 | 应有应急照明、通风和排水等设施，且完好有效，并应有人员疏散通道等安全设施。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.1.2 |
| - 3.5.1.3 | 管道及附件应有保温设施。 |  |  |  |  |  |  | 3.3.5.1.3 |
| - 3.5.1.4 | 设备间的门应向外开。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3 .3.5.1.4 |
| - 3.5.1.5 | 各种设备和阀门的布置应便于操作和检修，宜设有检修场地，并在周围留有宽度不小于 0.7 m 的通道。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣0.5分 |  |  | 3.3.5.1.5 |
| - 3.5.1.6 | 运行人员应掌握管辖范围的供热参数、供热系统设备及附件的作用、性能、构造及其操作方法，并经专业培训考核合格，方可独立上岗。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.1.6 |
| - 3.5.1.7 | 站内管道的颜色和标志应明显，并标明供热介质流动方向。 |  |  |  | 每有一处不符合要求，扣0.5分 |  |  | 3.3.5.1.7 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| - 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.5.1.8 | 热力站和中继泵站应有通风设施，且完好有效。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.1.8 |
| - 3.5.1.9 | 水箱液位计应标明“最高水位”、“最低水位”和“正常水位”。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.1.9 |
| - 3.5.1.10 | 除污器介质流动方向标识清晰，除污口应朝向便于检修的位置。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.1.10 |
| - 3.5.1.11 | 当放气阀的放气点高于地面2 m 时，放气阀门应设在距地面1.5 m 处，且便于安全操作的位置。排气管道应进行固定。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.1.11 |
| - 3.5.2 | 热力站 |  |  | 8 |  |  |  | 3.3.5.2 |
| - 3.5.2.1 | - 热水热力站当热力网设计水温大于 100 ℃，站房长度大于 12 m 时，应设 2 个安全出口。蒸汽热力站应设置 2 个安全出口。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.2.1 |
| - 3.5.2.2 | 当容积式加热器热水出口管上装有阀门时，应在每台容积式加热器上设安全阀。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.2.2 |
| - 3.5.2.3 | 一次侧管网供水总管上及二次侧管网回水总管上应设置除污器。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.2.4 |
| - 3.5.2.4 | 管道支架、吊架处不应有管道焊缝，导向支架、滑动支架和吊架不得有歪斜和卡涩现象。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.2.5 |
| - 3.5.2.5 | 当保温层遮盖设备铭牌 时，应将铭牌复制到保温层外。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.2.6 |
| - 3.5.2.6 | a) 换热机组应进行接地保护。控制柜应配有保护接地排； b) 换热机组不应有变形或机械损伤，紧固件不应松动； |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.2.7 |

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| - 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.5.2.7 | a) 汽水热力站蒸汽管路的最低点、流量测量孔板前和分汽缸底部应设置启动疏水装置，且保持完好； b) 汽水热力站分汽缸底部和饱和蒸汽管路安装启动疏水装置处应设置经常疏水装置，且保持完好。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.2.8 |
| - 3.5.3 | 中继泵站 |  |  | 5 |  |  |  | 3.3.5.3 |
| - 3.5.3.1 | 站内架设的管道不应阻挡通道，不应跨越配电盘和仪表柜等设备。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.3.1 |
| - 3.5.3.2 | 安全保护装置应灵敏、可靠。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.3.2 |
| - 3.5.3.3 | 主要通道宽度不应小于 1.2 m。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.3.3 |
| - 3.5.3.4 | 水泵吸入母管和压出母管之间应设装有止回阀的旁通管，旁通管宜与母管等径。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.3.4 |
| - 3.5.3.5 | 水泵入口处应设除污装置。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分 |  |  | 3.3.5.3.5 |
| 注：二级否决条款用“★”予以标出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附  录  E
（规范性）
特种设备要素的安全生产等级评定细则

表E.1给出了特种设备要素的安全生产等级评定细则，总分为70分。

表E.1  特种设备要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 特种设备 | 70 |  |  | 除本评定内容外，凡不符合DB1322.2规定的条款，每项扣1分，扣完为止。 |  |  | 3.4 |
| 4.1 | 一般要求 |  | 12 |  |  |  |  | 3.4 |
| 4.1.1 | ★特种设备使用单位应使用取得许可生产并经检验合格的特种设备，不应使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 |  |  | 6 | 不符合的“特种设备”评定要素不得分 |  |  | 3.4 |
| 4.1.2 | 特种设备使用单位应将特种设备安全检验合格标志及相关牌照和证书固定在设备现场显著位置。 |  |  | 6 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.2 | 压力容器 |  | 20 |  |  |  |  | 3.4 |
| 4.2.1 | 一般要求 |  |  | 12 |  |  |  | 3.4 |
| 4.2.1.1 | 压力容器外观应符合下列要求： a）本体应无变形、无开裂； b）外表面无腐蚀情况； c）主要受压元件及其焊缝无裂纹、泄漏、鼓包、变形、机械接触损伤、过热现象； d）工卡具无焊迹、电弧灼伤； e）法兰、密封面及其紧固螺栓完好； f）支承或支座无损坏，基础无下沉、倾斜、开裂； g）排污装置完好； h）紧固螺栓完好。 |  |  | 12 | 每有一处不符合要求，扣2分。 |  |  | 3.4 |
| 4.2.2 | 固定式压力容器 |  |  | 8 |  |  |  | 3.4 |
| 4.2.2.1 | ★压力表在刻度盘上划出最大工作压力红线。压力表定期校验，且校验铅封完好。 |  |  | 4 | 不符合的“特种设备”评定要素不得分 |  |  | 3.4 |
| 4.2.2.2 | 液位计安装在便于观察的位置。液位计上划出最高和最低安全液位，且标志明显。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |

表E.1  特种设备要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | 压力管道 |  | 20 |  |  |  |  | 3.4 |
| 4.3.1 | 通用要求 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | ★压力管道应按照安全技术规范要求定期进行检验，不具备检验条件的，应执行《压力管道安全技术监察规程》的有关规定。 |  |  | 4 | 不符合要求的“特种设备”评定要素不得分。 |  |  |  |
| 4.3.2 | 公用管道 |  |  | 8 |  |  |  | 3.4 |
| 4.3.2.1 | 管道穿跨越段、阀门、阀井、法兰、凝水缸、补偿器、调压器、套管等组成件，铸铁管连接接口等无泄漏。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.3.2.2 | 管道位置和走向正确。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.3.2.3 | 管道地面标志明显、完好。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.3.2.4 | 管道附近无建筑物占压情况，管道无裸露情况。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.3.2.5 | 穿越管道锚固墩、套管检查孔完好。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.3.2.6 | 跨越管道防腐（保温）层、补偿器完好，吊索、支架、管子墩架无变形和腐蚀。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.3.2.7 | 凝水缸排水情况良好，护盖、排水装置无泄漏、腐蚀和堵塞。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.3.2.8 | 入土端与出土端、露管段、阀井内，阀室内管道防腐（保温）层完好。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.3.3 | 工业管道 |  |  | 8 |  |  |  | 3.4 |
| 4.3.3.1 | 工业管道外观完好，无锈蚀、泄漏。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.3.3.2 | 工业管道的颜色符合要求。水蒸气管道为大红色，燃气管道为中黄色，压缩空气管道为浅灰色。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.3.3.3 | 工业管道的识别符号应由物质名称、流向和主要工艺参数等组成。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |

表E.1  特种设备要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3.4 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的管道系统，均应采取静电接地措施。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.3.3.5 | 管道支、吊、托架应符合下列要求： a）位置正确，埋设应平整牢固； b）固定支架与管道接触应紧密，固定应牢固； c）固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全。 |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 3.4 |
| 4.4 | 起重机械 |  | 18 |  |  |  |  | 3.4 |
| 4.4.1 | 起重机械应符合下列要求： a）整机工作性能正常； b）安全保护、防护装置有效； c）电气（液压、气动）等控制系统正常； d）液压（气动）等系统的润滑、冷却系统正常； e）制动装置正常； f）吊钩及其闭锁装置、出钩螺母及其放松装置正常； g）联轴器工作良好； h）钢丝绳无磨损和绳端紧固； i）链条和吊辅具没有损伤； j）金属结构无变形、裂纹、腐蚀，以及其焊缝、铆钉、螺栓等连接紧密； k）主要零部件没有变形、裂纹、磨损； l）指示装置可靠； m）电气和控制系统可靠。 |  |  | 6 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 3.4 |

表E.1  特种设备要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.2 | 吊具索具应符合下列要求： a）购置的吊具索具应是具备安全认可资质的合格产品； b）存在脱钩可能的吊钩上的防脱钩装置应完好； c）应对吊具索具进行日常保养、维修、检查和检验，吊具索具应定置摆放，且有明显的载荷标识。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.4.3 | 每台起重机械应备有至少一个紧急停止开关。当有紧急情况时，应能够停止所有运动的驱动机构。紧急停止开关应为红色，并且不能自动复位。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.4.4 | 起升机构应当装设起重量限制器，起重量限制器动作时应当能够停止向不安全方向的动作。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.4.5 | 起升机构的起升高度限位器灵敏、可靠。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.4.6 | 运行行程限位器灵敏、有效。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 4.4.7 | 在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构及起重机的变幅机构等均应装设缓冲器或者缓冲装置。缓冲器或缓冲装置可安装在起重机上或轨道端部止挡装置上。轨道端部止挡装置应牢固可靠，防止起重机脱轨。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4 |
| 注：二级否决条款用“★”予以标出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附  录  F
（规范性）
公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则

表F.1给出了公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则，总分为28分。

表F.1  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 公用辅助用房及设备设施 | 28 |  |  |  |  |  | 3.5 |
| 5.1 | 工业梯台 |  | 14 |  |  |  |  | 3.5.1 |
| 5.1.1 | 工业梯台应当符合下列总体规定： a) 供热企业的生产用房及公用辅助用房内的工业防护栏杆及梯台、钢直梯、钢斜梯等工业梯台应当按照相关标准进行设计、施工和验收； b) 平台、撑架、扶梯、栏杆、柱和挡脚板等应在安装平直后，焊接牢固。栏杆、柱的间距应均匀，其接头焊缝处表面应光滑。平台板、扶梯、踏脚板应可靠防滑； c)扶梯的长度不得任意缩短、接长，扶梯斜度和扶梯的上、下踏脚板与连接平台的间距不得任意改变； d)在平台、扶梯、撑架等构件上，不得任意切割孔洞。当需要切割时，切割后应进行加固； e)金属结构件应无变形、裂纹、腐蚀等缺陷； f)钢直梯、钢斜梯、工业防护栏杆及钢平台采用的钢材的力学性能应不低于Q235-B； g)固定式钢斜梯踏板及钢平台铺板应采用不小于4mm厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板制作； h) 工业防护栏杆及梯台、钢直梯、钢斜梯等工业梯台应根据使用场合及环境条件，对梯子进行合适的防锈及防腐涂装，应对其至少涂一层底漆和一层（或多层）面漆，或采用等效的金属保护方法。 |  |  | 3 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣3分。 |  |  | 3.5.1.1 |

表F.1  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | i) 在室外安装的钢直梯、钢斜梯和连接部分的雷电保护，连接和接地附件应符合GB50057的要求。 j） 木制或者竹制梯应淘汰。 |  |  |  | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣3分。 |  |  | 3.5.1.1 |
| 5.1.2 | 钢直梯应符合下列要求： a) 制造安装：钢直梯应采用焊接连接，采用其他方式连接时，连接强度应不低于焊接。安装后的梯子不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷； b) 支撑间距：相邻两对支撑的竖向间距应不大于3000mm； c)梯子周围空间：侧向进出式梯子中心线至平台或屋面距离应为380mm～500mm。梯梁外侧与平台或屋面之间距离应为180mm～300mm。前向进出式梯子，顶端踏棍上表面应与到达平台或屋面平齐，由踏棍中心线到前面最近的结构、建筑物或设备边缘的距离应为180mm～300mm； d) 梯段高度及保护要求：单段梯高宜不大于10m，攀登高度大于10m时宜采用多段梯，梯段水平交错布置，并设梯间平台，平台的垂直间距宜为6m。单段梯及多段梯的梯高均应不大于15m。梯段高度大于3m时宜设置安全护笼。单梯段高度大于7m时，应设置安全护笼。当攀登高度小于7m，但梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高度大于7m时，也应设置安全护笼； e) 内侧净宽度：梯梁间踏棍供踩踏表面的内侧净宽度应为400mm～600mm，在同一攀登高度上该宽度应相同。由于工作面所限，攀登高度在5m以下时，梯子内侧净宽度可小于400mm，但应不小于300mm。 |  |  | 3 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣3分。 |  |  | 3.5.1.2 |

表F.1  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 | f) 踏棍：踏棍应相互平行且水平设置。梯子的整个攀登高度上所有的踏棍垂直间距应相等，相邻踏棍垂直间距应为225mm～300mm，梯子下端的第一级踏棍距基准面距离应不大于450mm。圆形踏棍直径应不小于20mm，若采用其他截面形状的踏棍，其水平方向深度应不小于20mm。踏棍截面直径或外接圆直径应不大于35mm，以便于抓握。在非正常环境（如潮湿或腐蚀）下使用的梯子，踏棍应采用直径不小于25mm的圆钢，或等效力学性能的正方形、长方形或其他形状的实心或空心型材。 g) 梯梁：侧向进出式梯子，梯梁和踏棍在延长段应为连续的。前向或侧向进出式梯子的梯梁应延长至梯子顶部进、出平面或平台顶面之上高度不小于1050mm。 h) 护笼：护笼顶部在平台或梯子顶部进、出平面之上的高度应不小于1050mm，并有进、出平台的措施或进出口。圆形护笼内径或其他形式的护笼内侧宽度应在650～800mm。护笼宜采用圆形结构，应包括一组水平笼箍和至少5根立杆。水平笼箍垂直间距应不大于1500mm。立杆间距应不大于300mm，均匀分布。护笼各构件形成的最大空隙应不大于0.4㎡。未能固定到梯梁上的平台以上或进、出口以上的护笼部件应固定到护栏上或直接固定到结构、建筑物或设备上。 |  |  |  | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣3分。 |  |  | 3.5.1.2 |
| 5.1.3 | 钢斜梯应符合下列要求： a) 制造安装：钢斜梯应采用焊接连接，焊接要求应符合GB50205的规定。采用其他方式连接时，连接强度应不低于焊接。钢斜梯与附在设备上的平台梁相连接时，连接处宜采用开长圆孔的螺栓连接。 b) 梯高：梯高宜不大于5m，大于5m时宜设梯间平台（休息平台），分段设梯。单梯段的梯高应不大于6m，梯级数宜不大于16。 c) 内侧净宽度：斜梯内侧净宽度应不小于450mm，宜不大于1100mm。单向通行的净宽度宜为600mm，经常性单向通行及偶尔双向通行净宽度宜为800mm，经常性双向通行净宽度宜为1000mm。 |  |  | 3 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣3分 |  |  | 3.5.1.3 |

表F.1  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3 | d) 踏板：顶部踏板的上表面应与平台平面一致，踏板与平台间应无空隙。踏板的前后深度应不小于80mm，相邻两踏板的前后方向重叠应不小于10mm，不大于35mm。应采用防滑材料或至少有不小于25mm宽的防滑突缘。 e) 梯梁：梯梁应有足够的刚度以使结构横向挠曲变形最小，并由底部踏板的突缘向前突出不小于50mm。 f) 扶手：扶手应沿着其整个长度方向上连续可抓握。支撑扶手的立柱从第一级踏板开始设置，高度大于900 mm，间距小于1000 mm。梯宽不大于1100mm两边敞开的斜梯，应在两侧均安装梯子扶手。梯宽不大于1100mm两侧封闭的斜梯，应至少一侧有扶手，宜设在下梯方向的右侧。梯宽不大于1100mm一侧敞开的斜梯，应至少在敞开一侧装有梯子扶手。梯宽大于1100mm但不大于2200mm的斜梯，无论是否封闭，均应在两侧安装扶手。梯宽大于2200mm的斜梯，除在两侧安装扶手外，在梯子宽度的中线处应设置中间栏杆。 |  |  |  | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣3分 |  |  | 3.5.1.3 |
| 5.1.4 | 工业防护栏杆及钢平台应符合下列要求： a) 防护要求：距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 b) 制造安装：防护栏杆及钢平台应采用焊接连接，焊接要求应符合GB50205的规定。钢平台和通道不应仅靠自重安装固定。 c) 防护栏杆：防护栏杆应采用包括扶手（顶部栏杆）、中间栏杆和立柱的结构形式或采用其他等效的结构。当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm。在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm。 |  |  | 3 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣3分。 |  |  | 3.5.1.4 |

表F.1  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.4 | d) 扶手：扶手的设计应允许手能连续滑动。扶手末端应以曲折端结束，可转向支撑墙，或转向中间栏杆，或转向立柱，或布置成避免扶手末端突出结构。扶手后应有不小于75mm的净空间，以便于手握。 e) 中间栏杆：在扶手和踢脚板之间，应至少设置一道中间栏杆。防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接，立柱间距应不大于1000mm。 f)踢脚板：踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于100mm，其底部距地面应不大于10mm。立柱不应在踢脚板上安装，除非踢脚板为承载的构件。 g) 平台尺寸：工作平台的尺寸工作平台的尺寸应根据预定的使用要求及功能确定，但应不小于通行平台和梯间平台（休息平台）的最小尺寸。梯间平台（休息平台）的宽度应不小于梯子的宽度，且对直梯应不小于700mm，斜梯应不小于760mm，两者取较大值。梯间平台（休息平台）在行进方向的长度应不小于梯子的宽度，且对直梯应不小于700mm，斜梯应不小于850mm，两者取较大值。通行平台的无障碍宽度应不小于750mm，单人偶尔通行的平台宽度可适当减小，但应不小于450mm。 h) 平台结构：支撑结构平台应安装在牢固可靠的支撑结构上，并与其刚性连接；梯间平台（休息平台）不应悬挂在梯段上。工作平台和梯间平台（休息平台）的地板应水平设置。通行平台地板与水平面的倾角应不大于10°，倾斜的地板应采取防滑措施。 |  |  |  | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣3分。 |  |  | 3.5.1.4 |
| 5.1.5 | 便携式金属梯应符合下列要求： a) 材质及载荷：木质梯或者竹制梯应淘汰。便携式金属梯的额定载荷应不小于90kg，并按额定载荷进行标识。 b) 结构要求：结构件不松脱、裂损、变形、腐蚀，保证有足够的刚度和强度，不得有扭曲，凹陷或凸出等严重变形，不得有裂纹； c) 踏板（蹋棍）：相邻踏板（蹋棍）的中心间距应不大于350mm。踏板（踏棍）与梯框应采用刚性连接。踏板（踏棍）的上表面应加工成凹凸波纹型、锯齿型、压花的防滑表面或采用防滑材料涂层。 |  |  | 2 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣2分。 |  |  | 3.5.1.5 |

表F.1  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.5 | d) 使用要求：延伸梯、单梯及踏板折梯只允许单人单侧使用。支架梯、双面梯允许单人双侧（前后面）分别使用。应根据预定使用中的最大工作载荷选择适当额定载荷的梯子，并确保梯子在使用中不会过载。 e) 延伸梯和单梯结构要求：两节或三节梯段组成的延伸梯总长度不应大于18m。单梯或延伸梯任何梯段两梯框之间的内侧净宽度应不小于280mm。延伸梯底段梯总长度不大于8.5m时，底段梯最小净宽度不小于355mm。单梯和延伸梯底段应有防滑梯脚固定在梯框底部或有相应等效的防滑措施。 f) 折梯结构要求：折梯长度不宜大于6m，踏板折梯或支架梯的最大长度不应大于6m。折梯在顶部踏板（踏棍）处两梯框间的最小净宽度应不小于280mm。踏板折梯（单面梯）张开到工作位置时前梯段倾角应不大于73°，后部倾角应不大于80°，支架梯、双面梯张开到工作位置时，梯框倾角应不大于77°。踢脚应采用防滑材料制造。折梯在梁柱中间有限制两梯张开角度拉、撑锁固装置 |  |  |  | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣2分。 |  |  | 3.5.1.5 |
| 5.2 | 检修间及维修机械 |  | 4 |  |  |  |  | 3.5.2 |
| 5.2.1 | 锅炉房检修间设置应符合下列要求： a) 锅炉房应设置对锅炉、辅助设备、管道、阀门及附件进行维护、保养和小修的检修间，但单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于6t/h或单台热水锅炉额定热功率小于或等于4.2MW的锅炉房，可只设置检修场地和工具室；锅炉的中修、大修宜协作解决； b) 锅炉房检修间可配备钳工桌、砂轮机、台钻、洗管器、手动试压泵和焊、割等设备或工具；单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于35t/h或单台热水锅炉额定热功率大于或等于29MW的锅炉房检修间，可配置机修用的机床设备。 |  |  | 1 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣1分。 |  |  | 3.5.2.1 |

表F.1  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2 | 检、维修吊装设备设施布置应符合下列要求： a) 双层布置的锅炉房和单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于10t/h，或单台热水锅炉额定热功率大于或等于7MW的单层布置锅炉房，在其锅炉上方应设置可将物件从底层地面提升至锅炉顶部的吊装设施；需穿越楼板时，应开设吊装孔。 b) 单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h，或单台热水锅炉额定热功率大于2.8MW的锅炉房，辅机间、给水泵、循环水泵等设置大型设备的车间应设置起吊装置或吊装措施；热力除氧器、换热器和带有筒体法兰的离子交换器等大型辅助设备的上方应有检修吊装措施。 |  |  | 1 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣1分。 |  |  | 3.5.2.2 |
| 5.2.3 | 检、维修机械应符合下列要求： a) 维修机械及其零部件应有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性； b)可被人员接触到部分及其零部件，应平整，无锐角、利棱和突出部位； c) 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，应设置安全防护装置，且安全防护装置应完整可靠； d) 设备的连锁、急停、控制、限位等安全装置装设应性能灵敏可靠。 e) 操纵器、信号和显示器、控制系统应运行正常； f) 存在高速旋转零部或易飞出物的，应配备防护罩； g) 维修机械的金属外壳保护接地线应连接可靠； h) 外露旋转部位的皮带轮、齿轮、链条与链轮等加防护罩或防护盖板，防护罩或防护盖板应完好可靠； i) 电源控制开关应单独设立，不应多台设备一个开关控制。 |  |  | 2 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣2分。 |  |  | 3.5.2.3 |
| 5.3 | 辅助间和生活间 |  | 10 |  |  |  |  | 3.5.3 |

表F.1  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | 辅助间和生活间布置应符合下列要求： a) 供热企业的热源厂、锅炉房宜设置辅助生产运行的辅助间和生活间：单台蒸汽锅炉额定蒸发量为1t/h～25t/h或单台热水锅炉额定热功率为0.7MW～17.5MW的锅炉房，其辅助间和生活间宜贴邻锅炉间固定端一侧布置；单台蒸汽锅炉额定蒸发量为35t/h～75t/h或单台热水锅炉额定热功率为29MW～174MW的锅炉房，其辅助间和生活间根据具体情况，可贴邻锅炉间布置，或单独布置。 b) 锅炉房宜设置修理间、仪表校验间、化验室等生产辅助间，并宜设置值班室、更衣室、浴室、厕所等生活间。 c) 含有挥发性气体、蒸气的各类管道不宜从仪表控制室和劳动者经常停留或通过的辅助用室的空中和地下通过；若需通过时，应严格密闭，并应具备抗压、耐腐蚀等性能，以防止有害气体或蒸气逸散至室内。 d) 辅助用室应避开有害物质、病原体、高温等职业性有害因素的影响。建筑物内部构造应易于清扫，卫生设备便于使用。 e) 夏季运行的地下、半地下、地下室和半地下室锅炉房控制室应设有空气调节装置，其他锅炉房的控制室、化验室的仪器分析间宜设空气调节装置。 f) 对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，使噪声作业劳动者接触噪声声级符合GBZ2.2的要求。采用工程控制技术措施仍达不到GBZ2.2要求的，应根据实际情况合理设计劳动作息时间，并采取适宜的个人防护措施。 |  |  | 2 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣2分。 |  |  | 3.5.3.1 |
| 5.3.1.1 | 办公室： a) 锅炉房按车间、工段设置时，可设置办公室。车间办公室宜靠近厂房布置，但不宜与处理危险、有毒物质的场所相邻。 b) 办公室应满足采光、照明、通风、隔声等要求。 |  |  | 1 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣1分。 |  |  | 3.5.3.2 |
| 5.3.1.2 | - 仪表校验间： a) 总蒸发量大于或等于60t/h或总热功率大于或等于42MW的锅炉房，应设置仪表保养室。 b) 当所在企业有集中的维修条件时，可不单独设置。 |  |  | 1 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣1分。 |  |  | 3.5.3.2 |

表F.1  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | - 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1.3 | - 电气保养室： a) 总蒸发量大于或等于60t/h或总热功率大于或等于42MW的锅炉房，应设置电气保养室。 - b) 当所在企业有集中的电工值班室时，可不单独设置。 |  |  | 1 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣1分。 |  |  | 3.5.3.2 |
| 5.3.1.4 | - 化验间（场地）： a) 锅炉房应设置化验室或化验场地。化验室或化验场地应布置在采光较好、噪声和振动影响较小处，并应使取样方便。锅炉房应设置化验室或化验场地。化验室或化验场地应布置在采光较好、噪声和振动影响较小处，并应使取样方便。 b) 贮存酸、碱及高危液体物质贮罐区周围应设置泄险沟（堰）。 产生或可能存在毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所应设冲洗设施； c) 化学水处理的贮存酸、碱设备处应有人身和地面沾溅后简易的冲洗措施。 d) 化验场地的地面和化验台应采用符合标准的防腐蚀设计，地面应有防滑措施。 e) 锅炉房化验室化验水与汽项目的能力，应符合下列规定： 1) 蒸汽锅炉房的化验室当采用锅外水处理时，应具备对悬浮物、硬度、碱度、pH值、溶解氧、油、全铁、COD、溶解固形物等项目的化验能力； 2)当锅炉额定蒸汽压力大于1.0MPa时，尚应具备对电导率、磷酸根、亚硫酸根等项目的化验能力； 3)热水锅炉房的化验室应具备对悬浮物、总硬度、油、磷酸根和pH值的化验能力； 4)采用锅外化学水处理时，尚应具备溶解氧、全铁的化验能力。 |  |  | 2 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣2分。 |  |  | 3.5.3.2 |

表F.1  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1.5 | 生活间： a) 非锅炉车间且卫生特征分级为4级的场所，可在休息室内或车间适当地点设置更/存衣柜； b) 生活用室的配置应与产生有害物质或有特殊要求的车间隔开，应尽量布置在生产劳动者相对集中、自然采光和通风良好的地方； c) 应根据生产特点和实际需要设置休息室或休息区。休息室内应设置清洁饮水设施； d) 大型热源厂宜在车间附近或厂区设置集中浴室。浴室可由更衣间、洗浴间和管理间组成； e) 锅炉房宜设置室内厕所，厕所不宜距工作地点过远，并应有排臭、防蝇措施。车间内的厕所，一般应为水冲式，同时应设洗手池、洗污池。 |  |  | 2 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣2分。 |  |  | 3.5.3.3 |
| 5.3.1.6 | 就餐场所： a) 大型热源厂宜设置集中就餐场所，就餐场所的位置不宜距车间过远，但不能与存在职业性有害因素的工作场所相邻设置，并应根据就餐人数设置足够数量的洗手设施。就餐场所及所提供的食品应符合相关的卫生要求； b) 炊事机械外露旋转部位的皮带轮、齿轮、链条与链轮等加防护罩或防护盖板，防护罩或防护盖板应完好可靠； c) 和面机应安装机盖联锁装置，打开盖子应立即断电； d)绞肉机、切片机加料口应加装护手装置，保证操作人员手指触不到绞刀； e) 压面机轧辊处应装有防护挡板或护手栅栏，宽度符合要求，保证操作者手指触及不到轧辊； f) 炊事机械电源控制开关应单独设立，不应多台设备一个开关控制。 |  |  | 1 | 每1条不符合要求扣0.5分，最多扣1分。 |  |  | 3.5.3.3 |

- 附  录  G
（规范性）
用电要素的安全生产等级评定细则

表G.1给出了用电要素的安全生产等级评定细则，总分为71分。

- 表G.1  用电要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 用电 | 71 |  |  | 除本评定内容外，凡不符合DB1322.2规定的条款，每项扣1分，扣完为止。 |  |  | 3.6 |
| 6.1 | 变配电系统 |  | 20 |  |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1 | 设备设施 |  |  | 11 |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.1 | ★应依据国家公布的设备性能标准淘汰落后的电气设备。 |  |  | 1 | 不符合要求的“用电”评定要素不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.2 | 高压配电装置应采用具有五防功能金属封闭开关设备。 |  |  | 1 | 高压配电装置不具有五防功能金属封闭开关设备，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.3 | 低压成套开关设备应使用具有3C认证的产品。 |  |  | 1 | 低压开关设备不具有3C认证的产品的，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.4 | 应配备质量合格、数量满足工作需求的安全工器具： a）绝缘安全工器具：绝缘杆、验电器、携带型短路接地线、绝缘手套、绝缘靴（鞋）； b）登高作业安全工器具：安全帽、安全带、安全绳、非金属材质梯子等； c）检修工具：螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等； d）测量仪表：红外温度测试仪、万用表、钳形电流表、绝缘电阻表等。 |  |  | 1 | 未按要求配置安全工器具的，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.5 | 安全工器具应妥善保管，存放在干燥通风的场所，不合格的安全工器具不应存放在工作现场。 |  |  | 1 | 1）安全工器具未妥善保管的，不得分； 2）不符合安全要求的工器具存放在工作现场的，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.6 | ★绝缘安全工器具定期试验。验电器每年试验，绝缘靴和绝缘手套每半年试验，合格后方可使用。 |  |  | 1 | 不符合要求的“用电”评定要素不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.7 | 改造、大修后的电气设备，应在投入运行前应进行交接试验，试验合格后方可投入运行。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 3.6.1 |

- 表G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1.8 | 应按要求进行电气设备的预防性试验。 |  |  | 1 | 1）未定期进行预防性试验的，不得分，并追加扣2分； 2）试验中发现的隐患，未及时整改的，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.9 | 应根据污秽情况、运行工况、负荷重要程度及负荷运行情况等安排设备的清扫检查工作。 |  |  | 1 | 未能定期进行清扫检查的，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.10 | 自备应急电源应符合下列要求： a）自备应急电源应定期进行安全检查、预防性试验、启机试验和切换装置的切换试验，并做好记录； b）不应自行变更自备发电机接线方式； c）应有可靠的电气或机械闭锁装置，防止反送电，不应自行拆除闭锁装置或者使其失效。 |  |  | 1 | 1）不符合a）款要求的，不得分； 2）不符合b）款、c）款要求的，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.11 | 地下变配电室还应符合下列要求： a）应有安全通道，安全通道和楼梯处应设逃生指示标识和应急照明装置； b）应设有通风散热、防潮排烟设备和事故照明装置； c）室内地面最低处应设有集水坑并配有自动排水装置。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.2 | 环境要求 |  |  | 5 |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.2.1 | 室内环境应符合下列要求： a）变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道应铺设绝缘胶垫； b）正常照明和应急照明系统应完好； c）疏散指示标志灯完好； d）室内环境整洁，场地平整，设备间不应存放与运行无关的物品，巡视道路畅通； e）设备构架、基础无严重腐蚀，房屋不漏雨，无未封堵的孔洞、沟道； |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |

- 表G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2.1 | f）电缆沟盖板齐全，电缆夹层、电缆沟和电缆室设置的防水、排水、防小动物措施完好有效； g）值班室不应设置和使用寝具、明火灶具； h）设备间内不应有与其无关的管道和线路通过； i）设备区域内应配有温、湿度计； j）有专人值班的变配电室应配备专用电话，电话畅通，时钟准确。 |  |  |  | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.2.2 | 门、窗应符合下列要求： a）出入口的门为防火门，向外开启，并应装锁，且门锁应便于值班人员在紧急情况下打开； b）设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开启。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开启。配电装置室的中间门应采用双向开启门； c）变配电室的通往室外的门、窗应装有纱门、纱窗，且门上方应装设雨罩； d）应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、通风管道、桥架、电缆保护管等进入室内的设施； e）出入口应设置高度不低于400 mm的防小动物挡板。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.2.3 | 标志标识应齐全、清楚、正确，还应符合下列要求： a）应配备“禁止合闸，有人工作！”、“止步，高压危险！”等字样的安全标示牌，且在相应明显位置悬挂； b）每面配电盘柜应标明路名和调度操作编号，双面维护的配电盘柜前和盘柜后均应标明路名和调度操作编号，且路名、编号应与模拟屏、自动化监控系统、运行资料等保持一致； c）配电装置前应标注警戒线，警戒线距配电装置距离应不小于800 mm； d）设备上不应粘贴与运行无关的标志，不应悬挂、堆放杂物； e）变配电室的出入口应设置明显的安全警示标志牌。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 3.6.1 |

- 表G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2.4 | 应设置适用于电气火灾的消防设施、器材，并定期维护。现场消防设施、器材不应挪作他用，周围不应堆放杂物和其他设备。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.3 | 运行要求 |  |  | 3 |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.3.1 | 工作票的使用应符合下列要求： a）10/6 kV及以上电压等级的变配电室设备设施的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票； b）工作票由设备运行管理单位的电气负责人签发，或由经设备运行管理单位审核合格并批准的修试及基建单位的电气负责人签发。 c）一张工作票中，工作票签发人、工作许可人和工作负责人不应互相兼任。 |  |  | 1 | 1）10 kV及以上电压等级的变配电室设备设施的检修、改装、调整、试验、校验工作未填写工作票的，不得分； 2）工作票的填写每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.3.2 | 操作票的使用应符合下列要求： a）10/6 kV及以上电压等级的变配电室运行中，需要改变运行方式或电气设备改变其工作状态时，填写操作票； b）操作票应使用统一的票面格式； c）操作票由操作人员填写，每张票填写一个操作任务； d）操作执行结束，在最后一步下方加盖“已执行”章，章印不应掩压步骤项。作废操作票应在作废页“操作任务”栏内盖“作废”章，并在作废操作票首页“备注”栏内注明作废原因。 |  |  | 1 | 1）10 kV及以上电压等级的变配电室运行中，需要改变运行方式或电气设备改变其工作状态时，未填写操作票的，不得分； 2）操作票的填写每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.3.3 | 巡视检查应符合下列要求： a）有专人值班的变配电室每班应至少巡视检查1次； b）无专人值班的变配电室应根据电气运行环境、电气设备运行工况、负载等具体情况安排巡视检查，每周至少1次。 |  |  | 1 | 巡视检查周期不符合要求的，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.4 | 人员要求 |  |  | 1 |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.4.1 | 电工岗位人员应取得合格有效的电工作业操作资格，上岗期间应穿绝缘鞋。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2 | 用电场所 |  | 47 |  |  |  |  | 3.6.1 |

- 表G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | 固定电气线路 |  |  | 8 |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.1.1 | 系统布线的敷设应防止在敷设和使用过程中因受撞击、振动、电线或电缆自重和建筑物的变形等各种机械应力作用而带来的损害。 |  |  | 1 | 存在乱接、乱挂、乱拉导线的，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.1.2 | 正常环境的屋内场所除建筑物顶棚及地沟内外，可采用直敷布线，并应符合下列规定： a）导线水平敷设至地面的距离小于2.5 m，垂直敷设至地面低于1.8 m的部分应穿管保护； b）不应将导线直接埋入墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内，也不应直接敷设在建筑物顶棚内； c）在建筑物闷顶内有可燃物时，应采用金属导管、金属槽盒布线；当闷顶内无可燃物时，应采用难燃型硬质塑料管布线。 |  |  | 1 | 1）闷顶内电线采用直敷布线的，不得分，并追加扣2分； 2）将导线直接埋入墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内，不得分，并追加扣2分； 3）其他不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.1.3 | 电缆桥架和金属线槽应符合下列规定： a）电缆桥架水平敷设时，距地面高度不应低于2.5 m；垂直敷设时，距地面高度不应低于1.8 m； b）所有线槽或桥架PE线连接可靠。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.1.4 | 线路接头连接可靠，无机械损伤，无松动，导线接头应设在盒（箱）或器具内，盒（箱）配件齐全，固定牢固，满足机械强度要求，且导线截面积应与断路器保护定值相匹配。铜制电缆和照明线路截面积不小于1.5 mm2。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.1.5 | 不应将电气线路缠绕在护栏、管道及脚手架上。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.1.6 | 不应使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路，不应在电气线路上悬挂物品。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.1.7 | 对于横跨车间通道的电气线路，如未能进行埋地敷设，应采用完好有效的保护措施。 |  |  | 1 | 1）每有一处车间横跨通道的电气线路，随意拖地使用的，不得分； 2）车间横跨通道的电气线路，采取套管保护措施，但保护措施不完善的，保护套管不完整，使用易被损坏的导管的，不得分。 |  |  | 3.6.1 |

- 表G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.8 | 下列特殊场所应按安全电压进行供电： a）在干燥的普通工作场所使用行灯，或在有限空间等狭小干燥环境下使用手持电动工具、行灯等电气设备时，使用不大于24 V的安全特低电压； b）潮湿环境、导电良好地面、金属容器内使用手持电动工具、行灯等电气设备时，应选用不大于12V的安全特低电压。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.2 | 临时低压电气线路 |  |  | 2 |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.2.1 | 临时低压电气线路的安装应符合下列要求： a）安装前应办理审批手续，并由专人负责管理，限期拆除； b）超过3个月的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置； c）相关方临时用电工程的用电设备在5台及以上或设备总容量在50 kW及以上者，由相关方编制用电设计方案。经审批、安装后，每月应不少于1次进行现场检查和确认，记录结果。 |  |  | 1 | - 架设临时线未经审批，不得分，并追加扣2分； - 其他每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.2.2 | 临时低压电气线路的敷设应符合下列要求： a）应避开易撞、易碰、地面通道、热力管道、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方，当不能避免时，应采取保护措施。不应在有爆炸等危险的环境中架设临时电气线路； b）危险区域或建筑工程、设备安装调试工程的施工现场有电气裸露时，应设置围栏或屏护装置，并装设警示标志； c）架空敷设时，其高度在室内应大于2.5 m，室外应大于4 m，跨越通道应大于6 m； d）临时线与其他设备、门、窗、水管等的距离应大于0.3 m；沿地面敷设应有防止线路受外力损坏保护措施； e）电缆或绝缘导线不应成束架空敷设，不应直接捆绑在设备、脚手架、树木、金属构架等物品上；埋地敷设时应穿管，管内不应有接头，管口应密封； |  |  | 1 | 1）在有爆炸等危险的环境中架设临时电气线路的，不得分，并追加扣2分； - 2）其他每有一处不符合要求，扣0.5分。 |  |  | 3.6.1 |

- 表G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2.2 | f）装设临时电气线路应采用橡套软线，其截面按固定线路要求执行； g）施工现场低压配电系统应设置总配电箱（柜）和分配电箱、开关箱，实行三级配电，且每台设备应配备专用开关； h）所有用电设备、插座电路、移动线盘等的保护线应与主干PE线连接可靠。 |  |  |  | 1）在有爆炸等危险的环境中架设临时电气线路的，不得分，并追加扣2分； 2）其他每有一处不符合要求，扣0.5分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.3 | 动力（照明）配电箱（柜） |  |  | 8 |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.3.1 | 配电箱（柜）应张贴醒目安全警告标志和编号、标识，且应符合下列要求： a）标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合； b）应有电气控制线路图，标明进出线路、电气装置的型号、规格、保护电气装置整定值等； c）对于多路控制的配电箱（柜），在控制位置上标明所控制的电气设备的名称，且用途标识应齐全清晰。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.3.2 | 配电箱（柜）的箱门应完好无损，装有电器的箱门与箱体PE线应进行可靠跨接。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.3.3 | 配电箱（柜）的安装应符合下列要求： a）固定式配电箱与地面的垂直距离应为1.4 m ～ 1.6 m； b）配电箱（柜）前方1.2 m范围内应无任何妨碍操作与维修的物品，如因工艺布置、设备安装确有困难时可减至0.8 m，但不应影响箱门开启和操作； c）配电箱（柜）周边0.3 m内不应有可燃物，箱（柜）体内和下方不应搁置和堆放可燃物； d）箱（柜）内应安装防止操作时触电的隔绝板（二次板），防止带电部位裸露在外； e）落地式配电箱（柜）的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50 mm，室外不应低于200 mm，其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱（柜）内。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |

- 表G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3.4 | 配电箱（柜）内导线的安装和敷设应符合下列要求： a）进出导线应套管或用橡胶圈进行防护，不应与金属尖锐端口直接接触； b）导线不应卡在电气箱柜的金属外壳上，致使盖板无法盖上； c）导线应成束固定在箱内，不应贴近具有不同电位和容易发热损坏绝缘层的带电部件，或贴近、穿越带有尖角的裸露带电部件边缘； d）箱内导线的颜色应符合要求，相线L1、L2、L3的绝缘层颜色依次为黄、绿、红色；N线的绝缘层颜色为淡蓝色；PE线的绝缘层颜色为绿/黄双色。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.3.5 | 配电箱（柜）内N线和PE线的安装应符合下列要求： a）配电箱（柜）内应安装专用的N线端子排和PE线端子排，N线端子排应与金属电器安装板绝缘；PE线端子排应与金属电器安装板做电气连接； b）PE线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，不应缠绕或钩挂。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |

- 表G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3.6 | 剩余电流动作保护装置的安装应符合下列要求： a）下列电气设备应安装剩余电流动作保护装置： 1）属于I类的移动式电气设备； 2）生产用的电气设备； 3）施工工地的电气机械设备； 4）安装在户外的电气装置； 5）临时用电的电气设备； 6）喷水池、浴池的电气设备； 7）安装在水中的供电线路和设备； 8）其他需要安装剩余电流保护装置的场所； b）剩余电流动作保护装置的参数应与使用场所相一致： 1）手持电动工具、移动电器、家用电器等设备优先选用额定剩余动作电流不大于30 mA，且无延时剩余电流保护装置； 2）安装在潮湿场所的电气设备应选用额定剩余动作电流为（16-30）mA，且无延时剩余电流保护装置； c）用于手持电动工具和移动式电气设备和不连续使用的剩余电流保护装置，应在每次使用前进行试验。剩余电流保护装置投入运行后，应每月按动按钮1次，检查其动作特性是否正常； d）剩余电流保护装置安装时，应严格区分N线和PE线，三极四线式或四极四线式剩余电流保护装置的N线应接入保护装置。通过剩余电流保护装置的N线，不应作为PE线，不应重复接地或接设备外露可导电部分，PE线不应接入剩余电流保护装置。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |

- 表G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | 电网接地系统 |  |  | 5 |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.4.1 | TT系统供电部分应装设能自动切除接地故障的装置（包括剩余电流动作保护装置）或经由隔离变压器供电。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.4.2 | TN系统中电气装置的所有外露可导电部分，应通过保护导线与电源系统的接地点连接。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.4.3 | 设备PE线应符合下列要求： a）当PE线与L线使用相同材料时，PE线最小截面积不小于16 mm2；当采用铜芯导线时，最小截面为：有机械性防护为2.5 mm2，无机械性防护为4 mm2。从接地网直接引入配电箱或用电设备时，应接至主PE端子排； b）PE线或设备外露可导电部分不应用作PEN线或作为正常时载流导体； c）用电设备接入处PE标识应明显；PE线和N线不应存在漏接、错接、混装、串接等现象； d）不应使用易燃易爆管道、暖气管、煤气管、自来水管、蛇皮管等作为PE线使用。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.4.4 | 接地网（接地装置）应统一编号，设置接地标识牌，注明编号、检测数据等，且应定期检测。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.5 | 照明灯具 |  |  | 2 |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.5.1 | I类灯具的不带电的外露可导电部分应与PE线可靠连接，且应有标识。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.5.2 | 灯具的安装应符合下列要求： a）照明灯具（含镇流器）不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上； b）碘钨灯、卤钨灯和超过60 W以上的白炽灯等高温照明灯具不应在库房内装设。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.6 | 插座、开关 |  |  | 5 |  |  |  | 3.6.1 |

- 表G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 |  | 评定细项分值 |  | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.6.1 | 插座、开关应有3C认证标志，破损、烧焦的插座、开关应及时更换。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.6.2 | 插座内的L线、N线、PE线的安装应符合下列要求： |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.6.2 | a）单相三孔插座，面对插座，右孔应与L线连接，左孔应与N线连接； b）插座的保护接地端子不应与N线端子连接； c）L线与N线不应利用插座本体的接线端子转供接电。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.6.3 | 插座的安装应符合下列要求： a）插座安装盒应固定牢固，不应将安装盒吊挂着使用； b）潮湿场所应采用防溅型插座； c）地面插座应紧贴地面，盖板固定牢固，密封良好，且用配线接线盒； d）插座及其电源线靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.6.4 | 移动式插座的使用应符合下列要求： a）多功能移动插座电源线应采用铜芯电缆或护套软线，绝缘无磨损，导线无外露现象； b）应具有保护接地线（PE线）； c）不应放置在可燃物上或被可燃物覆盖； d）不应串接使用； e）不应超负荷使用； f）插孔的双头插头和三头插头应分开。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.7 | 电焊机 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3.6.2 |
| 6.2.7.1 | 电焊机的电源线、二次线与焊机连接处应有可靠屏护。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.2.1 |
| 6.2.7.2 | 电焊机外壳保护接地（零）线应接线正确，连接可靠。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.2.2 |
| 6.2.7.3 | 每半年至少对电焊机绝缘电阻摇测1次，变压器一、二次绕组之间，一、二次绕组与外壳之间绝缘电阻值不小于1 MΩ。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.2.3 |
| 6.2.7.4 | 电焊机的电源线长度不超过5 m，且不应有接头。二次线长度不应超过30 m，接头不应超过3个，保护接地线连接到位。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.2.4 |

- 表G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 |  | 评定细项分值 |  | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.7.5 | 焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.2.5 |
| 6.2.7.6 | 电焊机的电源控制开关应有单独控制开关。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.2.6 |
| 6.2.8 | 手持式电动工具 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3.6.3 |
| 6.2.8.1 | 手持式电动工具应具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.3.1 |
| 6.2.8.2 | 选型应符合下列要求： a）一般场所应使用Ⅱ类工具； b）潮湿作业场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，应使用Ⅱ类或Ⅲ类工具； c）在锅炉、金属容器、管道内等作业场所，应使用Ⅲ类工具或在电气线路中装设额定剩余动作电流不大于30 mA的剩余电流动作保护器的Ⅱ类工具； d）Ⅲ类工具的安全隔离变压器，Ⅱ类工具的剩余电流动作保护器及Ⅱ、Ⅲ类工具的电源控制箱和电源耦合器等应放在作业场所的外面。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.3.2 |
| 6.2.8.3 | 应存放在干燥、无有害气体或腐蚀性物质的场所。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.3.3 |
| 6.2.8.4 | 常用手持电动工具每季度检测，不常用手持电动工具使用前检测，并保存检测记录。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.3.4 |
| 6.2.8.5 | 电源线长度应小于5 m，不应有接头，且无破损、无老化。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.3.5 |
| 6.2.8.6 | 停用超过3个月，使用前应摇测其绝缘电阻；常年使用的应每3个月摇测1次绝缘电阻，绝缘电阻值应不小于1 MΩ，并保存摇测记录。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.3.6 |
| 6.2.9 | 移动电气设备 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3.6.4 |
| 6.2.9.1 | 移动发电机、移动配电箱、移动通风设备、潜水泵等移动电气设备的防护罩（网）、遮栏、屏护、防护盖应能防止人手指触及旋转部位，且应完好、无松动。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.4.1 |
| 6.2.9.2 | 电源开关应可靠、灵敏，配有漏电保护器。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.4.2 |
| 6.2.9.3 | 电源线长度应小于5 m，不应随意接长，不应破损，不应接触尖锐物品。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.4.3 |
| 6.2.9.4 | ★停用超过3个月，使用前应摇测其绝缘电阻；常年使用的应每3个月摇测1次绝缘电阻，绝缘电阻值应不小于1 MΩ，并保存摇测记录。 |  |  |  |  | 1 | 不符合要求的“用电”评定要素不得分。 |  |  | 3.6.4.4 |

- 表G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.9.5 | 接地保护装置应符合配电系统的接地形式和移动电气设施容量要求，接地正确，连接可靠。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.4.5 |
| 6.2.9.6 | 每台设备应有单独控制开关。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.4.6 |
| 6.3 | 电气防火检测 |  | 2 |  |  |  |  | 3.6.5 |
| 6.3.1 | 电气设施应当每年进行一次电气防火检测，留存有效的检测合格报告，存档备查。 |  |  | 1 | 电气设施未进行电气防火检测，不能提供有效的检测合格报告，不得分。 |  |  | 3.6.5.1 |
| 6.3.2 | 电气防火检测发现的问题隐患已经整改，或整改前安全措施已经落实。 |  |  | 1 | 提供有效的检测合格报告，发现的问题隐患未整改，或整改前安全措施未落实。每项扣1分，最多扣2分。 |  |  | 3.6.5.2 |
| 6.4 | 防雷检测 |  | 2 |  |  |  |  | 3.6.6 |
| 6.4.1 | 防雷装置应当每年检测一次。留存有效的检测合格报告，存档备查。 |  |  | 1 | 未进行防雷装置检测，不能有效的检测合格报告。不得分。 |  |  | 3.6.6.1 |
| 6.4.2 | 防雷装置存在隐患，应当及时采取措施进行处理。 |  |  | 1 | 提供有效的检测合格报告，发现的问题隐患未整改，或整改前安全措施未落实。每项扣1分，最多扣2分。 |  |  | 3.6.6.2 |
| 注：二级否决条款用“★”予以标出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附  录  H
（规范性）
消防要素的安全生产等级评定细则

表H.1给出了消防要素的安全生产等级评定细则，总分为60分。

表 H.1  消防要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 消防 | 60 |  |  | 除本评定内容外，凡不符合DB1322.2规定的条款，每项扣1分，扣完为止。 |  |  | 3.7 |
| 7.1 | 消防设施资料和日常管理 |  | 8 |  |  |  |  | 3.7 |
| 7.1.1 | 每年进行建筑消防设施检测，留存有效的检测合格报告，存档备查。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7 |
| 7.1.1.1 | 燃气浓度检测报警器、一氧化碳检测报警器应与排风扇等排气设备连锁。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.1.1 |
| 7.1.1.2 | 燃气浓度检测报警器等其他消防设施宜集中管理监视。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.1.2 |
| 7.1.1.3 | 报警器系统应有备用电源。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.1.3 |
| 7.1.1.4 | 燃气紧急自动切断阀应设在用气场所的燃气入口管、干管或总管上;宜设在室外，紧急自动切断阀前应设手动切断阀;紧急自动切断阀宜采用自动关闭、现场人工开启型，当浓度达到设定值时，报警后关闭。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.1.4 |
| 7.1.2 | ★应对建筑消防设施每年至少进行 1 次全面检测，确保完好有效， 并保存检测记录。 |  |  | 1 | 1）未按照要求进行全面检测的， 不得分， 无 检测记录视同未检测； 2）检测记录的不符合项每有一处未进行整改 的，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1.2 |
| 7.1.3 | 消防安全重点单位应每年对电气防火安全进行检测和开展每日 防火巡查，确定巡查的人员，内容，部位和频次，并保存记录。 |  |  | 2 | 1）未按照要求进行全面检测的， 不得分， 无 检测记录视同未检测； 2）检测记录的不符合项每有一处未进行整改 的，扣 1 分； 3）未按要求开展防火巡查的， 不得分， 无巡 查记录视同未开展。 |  |  | 3.7.1.3 |
| 7.1.4 | 应定期进行日常消防巡查，并保存检查记录。 |  |  | 1 | 未见日常的巡检记录，不得分。 |  |  | 3.7.1.4 |
| 7.2 | 安全出口、消防车道和疏散通道 |  | 4 |  |  |  |  | 3.7.2 |
| 7.2.1 | 应保持畅通， 不应占用、堵塞、封闭安全出口、消防车道和疏散 通道或者有其他妨碍安全疏散的行为。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.2.1 |

表 H.1  消防要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.2 | 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的疏散门， 应保证火灾时（自动断电）不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开（自动打开），并应在显著位置设置具有使用提示的标识。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.2.2 |
| 7.3 | 消火栓 |  | 3 |  |  |  |  | 3.7.3 |
| 7.3.1 | 消火栓的管理应符合下列要求： a）★室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好； b）栓箱应设置门锁或箱门关紧装置；设置门锁的栓箱，除箱门安装玻璃以及能被击碎的透明材料外，均应设置箱门紧急开启 的手动机构，应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠； c）生产设备等的设置不应影响室内消火栓的正常使用； d）室内消火栓水带外观应完整无损、无腐蚀、无污染现象，接头应绑扎牢固，除卡箍固定外，还应使用铅丝固定。新购置的水 带不应捆扎，应打开重新盘绕，使双头朝外，便于应急使用；消 防水喉接口绑扎组件应完整、无渗漏现象，接口朝外， 或可旋转 朝外，接头绑扎牢固； e）室外消火栓不应填埋、圈占，距室外消火栓、水泵接合器 2 m 范围内不应设置影响其正常使用的障碍物； f）室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识； g）每季度应对消火栓至少进行 1 次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换，并保存相关记录。 |  |  | 3 | 不符合a）要求的“消防”评定要素不得分。 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.3 |
| 7.4 | 灭火器 |  | 8 |  |  |  |  | 3.7.4 |
| 7.4.1 | 灭火器的配置应符合下列要求： a）在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器 时，应采用灭火剂相容的灭火器； b）灭火器类型的选择应符合下列要求： 1）A 类火灾（固体物质火灾）场所应选择水型灭火器、磷酸 铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器； 2）B 类火灾（液体火灾或可熔化固体物质火灾）场所应选择 泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧 化碳灭火器、B 类火灾的水型灭火器。极性溶剂的 B 类火灾场所 应选择 B 类火灾的抗溶性灭火器； |  |  | 4 | 1）同一灭火器配置场所， 未采用灭火剂相容 的灭火器，不得分； 2）灭火器类型配置不正确，不得分； 3）灭火器最大保护距离不符合要求， 不得分； 4）每有一处一个计算单位配置灭火器数量不 符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.7.4.1 |

表 H.1  消防要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1 | 3）C 类火灾（气体火灾）场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器； 4）D类火灾（金属火灾）场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器； 5）E 类火灾（物体带电燃烧的火灾）场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或二氧化碳灭火器， 但不应选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器；带电设备电压超过1kv且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 c）灭火器的设置应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内。最大保护距离应符合下列要求： 1）设置在 A 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表H.2的规定； 2）设置在 B、C 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表 H.3的规定； 3）D 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应根据具体情况研究确定； 4）E 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离不应低于该场所内 A 类或 B 类火灾的规定。 d）灭火器的配置的一般规定：一个计算单元内配置的灭火器数量不应少于2具。 |  |  |  | 1）同一灭火器配置场所，未采用灭火剂相容 的灭火器，不得分； 2）灭火器类型配置不正确，不得分； 3）灭火器最大保护距离不符合要求，不得分； 4）每有一处一个计算单位配置灭火器数量不 符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.7.4.1 |
| 7.4.2 | 灭火器的现场管理应符合下列要求： a）灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志； b）灭火器设置点的环境温度不应超出灭火器的使用温度范围； c）灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系，箱内应干燥清洁； d）嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火 器顶部离地面距离不大于 1.5 m，底部离地面距离不小于 0.08 m 的规定； e）推车式灭火器不应设置在台阶上； f）设置在室外的灭火器应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施； 当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时，应采取防湿或防腐蚀措施。 |  |  | 2 | 1）同一灭火器配置场所，未采用灭火剂相容的灭火器，不得分； 2）灭火器类型配置不正确，不得分； 3）灭火器最大保护距离不符合要求，不得分； 4）每有一处一个计算单位配置灭火器数量不 符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.7.4.1 |

表 H.1  消防要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.3 | ★应对灭火器进行定期检查， 并记录归档， 灭火器的检查应包括下列内容： a）灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏； b）铅封、销闩等保险装置无损坏或遗失； c）喷射软管完好，无明显龟裂，喷嘴不堵塞； d）灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内， 其中贮压灭火器 压力显示应在绿区内。 |  |  | 2 | 不符合要求的“消防”评定要素不得分。 |  |  | 3.7.4.2 |
| 7.5 | 消防安全疏散标志 |  | 10 |  |  |  |  | 3.7.5 |
| 7.5.1 | 消防安全疏散标志应设置在下列位置： a）安全出口； b）防烟楼梯间的前室或合用前室； c）超过 20m 的走道、超过 10 m 的袋形走道； d）疏散走道拐弯处； e）高层建筑或多层建筑中建筑面积大于 300 m2 的会议室、多功 能厅等公共活动用房；地下建筑中各房间总面积超过 200 m2 且 经常有人停留的活动场所的房间疏散门； f）避难层（间）。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.5 |
| 7.5.2 | 非联动控制的安全出口或疏散通道中的门扇应设置“禁止锁闭” 标志。室内疏散走道或室外通道的醒目处应设置“禁止阻塞”的标志。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.5 |
| 7.5.3 | 每层应设置消防疏散楼层指示图。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.5 |
| 7.5.4 | 消防安全疏散标志的设置应符合下列要求： a）消防疏散导流标志应沿疏散通道和疏散路线设置；疏散走道 转角区域 1m 范围内应设置消防安全疏散标志；疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置消防安全疏散标志； b）消防安全疏散标志设置在距地面高度 1 m 以下的墙面上，间距不应大于 10 m；设置在疏散走道上空，间距不应大于 20m，其 标志面应与疏散方向垂直，标志下边缘距室内地面距离宜为 2.2 m～2.5 m；增设的电光源型消防疏散导流标志间距不应小于 3m，且不应超过 5 m。设置在墙面上时， 底边距地不大于 0.2m；非电光源型消防安全疏散标志应设置在电光源型疏散标志之间，且间距不应小于 2 m，不应大于 3 m； c）非电光源型消防安全疏散标志只能作为电光源型消防安全疏散标志的辅助指示设施； |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.5 |

表 H.1  消防要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5.4 | d）消防安全疏散标志应独立设置在醒目位置。疏散出口和安全 出口标志不应设置在可开启的门、窗扇上或其它可移动物体上，应设在靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上，标志的下边缘距门的上边缘不宜大于 0.3m。在远离安全出口的地方，应将安全出口标志和疏散通道方向标志联合设置， 箭头应指向最近的安全出口。 |  |  |  | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.5 |
| 7.5.5 | 疏散标志牌应用不燃材料制作。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.5 |
| 7.5.6 | 消防安全疏散标志管理和维护应符合下列要求： a）疏散标志不应被遮挡，正面或其邻近不应有妨碍公共视读的障碍物，且疏散标志保持完好； b）电光源型消防安全疏散标志，每年应至少进行 1 次应急时间检查，每月应至少进行 1 次功能检查，还应检查其声光报警功能，并做记录存档备查；有损失、损坏或不能继续使用的标志，应及时更换； c）非电光源型消防安全疏散标志，每半年应至少检查 1 次，有损失、损坏或不能继续使用的标志，应及时更换； d）消防安全疏散标志应由专人负责管理。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.5 |
| 7.6 | 消防应急照明灯 |  | 5 |  |  |  |  | 3.7.6 |
| 7.6.1 | 消防应急照明灯应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上。备 用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.6 |
| 7.6.2 | 消防应急照明灯安装应牢固，工作正常，定期进行测试。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.6 |
| 7.7 | 消防给水系统 |  | 3 |  |  |  |  | 3.7.7 |
| 7.7.1 | 寒冷地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。 每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料的完好性，并保存记录。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.7 |
| 7.8 | 消防供电系统 |  | 3 |  |  |  |  | 3.7.11 |
| 7.8.1 | 消防供电系统应符合下列要求： a）消防用电设备应采用专用的供电回路； b）消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电， 应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置； c）按一、二级负荷供电的消防设备，其配电箱应独立设置；按三级负荷供电的消防设备，其配电箱宜独立设置。消防配电设备应设置明显标志。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.11 |

表 H.1  消防要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.9 | 消防控制室 |  | 8 |  |  |  |  | 3.7 |
| 7.9.1 | 消防控制室应符合下列要求： a）单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级； b）附设在建筑内的消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔； c）应采取防水淹、防潮、防啮齿动物的技术措施； d）应安装备用照明； e）应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态，不应将应处于自动状态的设置在手动状态； f）确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水 量充足，确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀 门常开；消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配 电柜开关应处于自动位置（通电状态）； g）不应有与消防控制室无关的电气线路和管路穿过； h）消防控制室内应设置消防专用电话总机和可直接报火警的外线电话，消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.12 |
| 7.9.2 | 消防控制室值班和人员管理应符合下列要求： ★a）消防控制室实行每日 24h 专人值班制度，每班不应少于 2 人，设置区域报警系统的消防控制室，值班人员应取得国家职业技能标准：消防设施操作员（五级/初级工）职业证书，方可上岗；设置集中报警系统或控制中心报警系统的消防控制室，值班人员应取得国家职业技能标准：消防设施操作员（四级/中级工）及以上等级职业证书，方可上岗； b）消防控制室值班人员对火灾报警控制器进行检查、接班、交 班时， 应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间 应每 2h 记录 1 次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录 消防控制室内消防设备的火警或故障情况； c）室内不应堆放杂物， 应保证其环境满足设备正常运行的要求。 |  |  | 3 | 1）不符合 a）款要求d的 “消防”评定要素不得分； 2）其他每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.12 |
| 7.9.3 | 消防控制室门应向疏散方向开启， 且入口处应设置标识， 标明消 防控制室闲人免进。 |  |  | 1 | 1）门未向疏散方向开启，不得分； 2）未按要求设置标识，扣 0.5 分。 |  |  | 3.7.12 |

表 H.1  消防要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.9.4 | 消防控制室应配备消防器材。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.12 |
| 7.10 | 消防水泵房 |  | 8 |  |  |  |  | 3.7.13 |
| 7.10.1 | 消防水泵房应符合下列要求： a）单独建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级； b）疏散门应直通室外或安全出口； c）应设备用照明和消防专用电话分机； d）主通道宽度不应小于 1.2 m； e）应采取防水淹没的技术措施； f）消防水泵房内的架空水管道，不应阻碍通道和跨越电气设备。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.13.1 |
| 7.10.2 | 消防水泵和稳压泵应设置备用泵。每月应自检查并记录。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.13.2 |
| 7.10.3 | 消防水泵房门应设置标识，标明消防重点部位闲人免进。 |  |  | 1 | 未按要求设置标识，不得分。 |  |  | 3.7.13.3 |
| 7.10.4 | 消防水泵房墙上应设置消防安全管理制度、操作规程等。消防水泵、水泵控制柜上应标明类别、编号、控制区域和系统、维护保养责任人、维护保养时间。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.13.4 |
| 7.10.5 | 泵房及地下水池、消防系统全部机电设备应由专人负责监控，定期检查保养、维护及清洁清扫，并保存记录。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.13.5 |
| 注： 二级否决条款用“★”予以标出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表H.2规定了A类火灾场所的灭火器最大保护距离。

表 H.2  A 类火灾场所的灭火器最大保护距离

- 单位为米

| 危险等级 | 灭火器型式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 手提式灭火器 | 推车式灭火器 |
| 严重危险级 | 15 | 30 |
| 中危险级 | 20 | 40 |
| 轻危险级 | 25 | 50 |

表H.3规定了B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离。

表 H.3  B、C 类火灾场所的灭火器最大保护距离

单位为米

| 危险等级 | 灭火器型式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 手提式灭火器 | 推车式灭火器 |
| 严重危险级 | 9 | 18 |
| 中危险级 | 12 | 24 |
| 轻危险级 | 15 | 30 |

- 附  录  I
（规范性）
危险化学品要素的安全生产等级评定细则

表I.1给出了危险化学品要素的安全生产等级评定细则，总分为56分。

- 表I.1  危险化学品要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 危险化学品 | 56 |  |  | 除本评定内容外，凡不符合DB1322.2规定的条款，每项扣1分，扣完为止。 |  |  | 3.8 |
| 8.1 | 一般要求 |  | 24 |  |  |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.1 | ★应采购有危险化学品安全生产许可或经营许可资质单位的危险化学品。 |  |  | 2 | 不符合要求，“危险化学品”评定要素不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.2 | ★油漆、稀料等易燃品，储存量应在0.5 t以下，并应储存在专用储存室或专柜内。 |  |  | 2 | 不符合要求，“危险化学品”评定要素不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.3 | 应通过增加危险化学品配送频次等有效措施将存放量降低至规定要求内。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.4 | 下列情况应设置专用仓库： a）乙炔、液化石油气等易燃气体，存放总量36 Nm3（如工作压力15 MPa时相当于40 L的6瓶）以上； b）盐酸、硫酸等腐蚀类危险化学品存放总量1 t以上。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.5 | 腐蚀类危险化学品存放总量1 t以下或不超过1昼夜使用量,应设置专用储存室。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.6 | 易燃气体存放总量36 Nm3以下，应设置气瓶间。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.7 | 专用储存室内储存液体危险化学品的单一包装不宜超过50 L或50 kg。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.8 | ★危险化学品储存场所设置明显的安全警示标志。 |  |  | 2 | 不符合要求，“危险化学品”评定要素不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.9 | 应在危险化学品储存场所和使用场所的显著位置张贴或悬挂岗位安全操作规程和现场处置方案。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.10 | 应保留与所储存、使用危险化学品种类相符的化学品安全标签和安全技术说明书。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |

- 表I.1  危险化学品要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.11 | 危险化学品储存场所应由专人负责管理。应建立危险化学品储存台账。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.12 | 易燃品和腐蚀品应分开码放储存，应留有1 m以上的距离。 |  |  | 1 | 1）未按要求分开码放储存的，不得分； 2）每有一处能混存但间距不足的、包装容器不完整的，扣1分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.13 | 危险化学品应避免阳光直射、暴晒、远离火源、电源及产生火花的环境。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.14 | 腐蚀性危险化学品的储存要求： a）库房应阴凉、干燥、通风、避阳，并经防腐蚀、防渗处理； b）腐蚀性化学品应避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源、火源。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.15 | 装卸、搬运危险化学品时应轻装、轻卸，不应摔、碰、撞击、拖拉、摩擦、倾倒和滚动。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.16 | 使用、储存危险化学品的场所应配备相应消防器材。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.17 | 应根据所储存的危险化学品性质和特点，为作业人员配置事故柜、急救箱和个人防护用品。 |  |  | 1 | 1）未配置个人防护用品的，不得分； 2）每有一处配置不合理的，扣1分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.18 | 不应在危险化学品储存场所内堆积可燃性物品。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.2 | 危险化学品的使用 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 危险化学品作业场所和岗位，应设置明显的安全警示标志。锅炉水质化验现场，应公示水质化验安全操作规程和水质化验标准。 |  |  | 4 | 未按要求设置明显的安全警示标志的，或未公示安全操作规程，每处扣2分。 |  |  | 3.8.2 |
| 8.2.2 | 水质化验试剂宜放入专用柜中上锁保管。 |  |  | 2 | 不符合要求，每处扣1分。 |  |  | 3.8.2 |
| 8.2.3 | 水质处理用氢氧化钠等腐蚀性危化品要随用随领取，现场零库存，推广使用非危化品替代。 |  |  | 2 | 实现替代不扣分，不符合要求，不得分 |  |  | 3.8.2 |

- 表I.1  危险化学品要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | 专用仓库 |  | 4 |  |  |  |  | 3.8.1 |
| 8.3.1 | 危险化学品仓库建筑应符合下列要求： a）危险化学品仓库窗户应采取避光和防雨措施； b）危险化学品仓库门应根据危险化学品性质相应采用具有防火、防雷、防静电、防腐、不产生火花等功能的单一或复合材料制成，仓库门应向疏散方向开启。 |  |  | 2 | 1）每有一处仓库窗上无防护铁栏、窗户未采取避光和防雨措施的，扣1分； 2）仓库门材质不具防火、防雷、防静电、防腐、不产生火花等功能材料的，不得分； 3）仓库门开启方向错误的，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.3.2 | 电气设施应符合下列要求： a）易燃危险化学品仓库内电气设备应采用防爆型。危险化学品仓库内照明、事故照明设施、电气设备和输配电线路应采用防爆型； b）危险化学品仓库内照明设施和电气设备的配电箱及电气开关应设置在仓库外，并应可靠接地、安装过压、过载、触电、漏电保护设施，采取防雨、防潮保护措施。 |  |  | 2 | 1）未使用防爆型的，不得分； 2）仓库内照明设施和电气设备的配电箱及电气开关设置在仓库内的，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4 | 专用储存室和气瓶间 |  | 9 |  |  |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.1 | ★储存危险化学品的专用储存室和气瓶间的耐火等级不应低于二级；专用储存室安全出口不应少于2个，但当建筑面积不大于100 m2时，可设置1个安全出口。安全出口的门应向疏散方向开启。 |  |  | 1 | 不符合要求，“危险化学品”评定要素不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.2 | ★专用储存室和气瓶间应远离食堂、活动室等人员较为密集的建筑。专用储存室和气瓶间如设在建筑物内，应选择靠外墙、人员较少的位置，并设置防火墙、泄压设施；如与其他建筑物贴邻设置时，不应有门、窗与相邻建筑物相通。 |  |  | 1 | 1）专用储存室或气瓶间与人员密集的建筑较近设置的，“危险化学品”评定要素不得分； 2）设在建筑物内，但未选择靠外墙、人员较少的位置设置的，或未按规定设置防火墙、泄压设施的，“危险化学品”评定要素不得分； 3）与建筑物贴邻设置时，有门、窗与厂房相通的，不得分； 4）泄压设施未采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等或其设置未避开人员密集的场所和主要交通道路的，扣1分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.3 | 储存有易燃危险化学品的专用储存室和易燃气体气瓶间应设置静电消除装置。 |  |  | 1 | 未设静电消除器的，不得分。 |  |  | 3.8.1 |

- 表I.1  危险化学品要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4.4 | 储存有易燃危险化学品的专用储存室和易燃气体气瓶间内电气设备应符合防爆要求。 |  |  | 1 | 不符合防爆要求的，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.5 | 储存有易燃危险化学品的专用储存室和易燃气体气瓶间的门窗、地面应符合下列要求： a）门应向疏散方向开启； b）地面平整、耐磨、防滑，不应设地沟、暗道； c）门窗、地面应采用撞击时不产生火花的材料制作。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.6 | 储存易燃气体的危险化学品专用储存室和气瓶间应设置防爆型通风设施。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.7 | 储存易燃气体危险化学品专用储存室和气瓶间内应设置气体浓度检测报警装置。气体浓度检测报警装置应与防爆通风机联动。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.8 | 储存腐蚀性危险化学品的专用储存室地面应做防腐处理。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.9 | 气瓶间内空瓶与实瓶应分开放置，并有明显分区标志，瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸的气瓶，应分室存放；气瓶放置应采取防止倾倒的措施。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.5 | 专柜 |  | 5 |  |  |  |  | 3.8.1 |
| 8.5.1 | 作业场所危险化学品可采用专柜存储，但不应替代专用储存室；每个专柜的存储量不应超过50 L或50 kg。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.5.2 | 采用防爆柜、防腐柜等专柜储存易燃易爆、腐蚀性危险化学品的，专柜应放置于阴凉干燥通风处，专柜应有进风口和排风口，且直通到室外，柜体应进行可靠接地。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.5.3 | 易燃气体气瓶柜应在排风出口设置气体浓度检测报警装置；安装高度应根据气体的密度而定。气体声光报警信号控制器应设置在气瓶柜外并接至有人地方。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.5.4 | 专柜应有明显标识，标明危险化学品类别、责任人、安全员、保管员等信息。柜内存放的危险化学品按照品名分类摆放。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |

表I.1  危险化学品要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6 | 落实《北京市危险化学品禁止、限制、控制措施》（2024） |  | 6 |  |  |  |  | 3.8.3 |
| 8.6.1 | ★列入北京市《危险化学品禁止目录》的62种，各企业禁止使用。 |  |  | 2 | 不符合要求的“危险化学品”评定要素不得分 |  |  | 3.8.3 |
| 8.6.2 | 限定区域内（副中心+核心区），使用15种化学危险品的使用信息，每年底向行业主管部门报告，并严格管控。 |  |  | 2 | 不符合要求，无记录，每项扣一分 |  |  | 3.8.3 |
| 8.6.3 | 控制措施适用于北京市行政区域危险化学品的严格管控。 |  |  | 2 | 不符合要求，每项扣一分 |  |  | 3.8.3 |
| 注：二级否决条款用“★”予以标出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附  录  J
（规范性）
职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则

表J.1给出了职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则，总分为20分。

- 表J.1  职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 职业病危害预防与控制 | 20 |  |  | 除本评定内容外，凡不符合DB1322.2规定的条款，每项扣1分，扣完为止。 |  |  | 3.9 |
| 9.1 | 要求用人单位应制定有相关责任制或管理制度，对双方相关责任、权利和义务予以明确。明确表述用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责。 |  |  | 5 | 1）未制定相关责任制或管理制度，不得分； 2）虽有制度但没有明确表述, 扣2分。 |  |  | 3.9.1 |
| 9.2 | 锅炉房及其附属的操作间、仪表间、水处理间、鼓风机房、热力站和中继泵站、检查室和管沟进口等处，应有明确的职业病危害告知栏和警告标识、指令标识和提示标识。标识的设置应该符合相关标准的要求。 |  |  | 3 | 1）未设职业病危害告知栏，扣2分； 2）标识每有一处不符合要求，扣0.5分。 |  |  | 3.9.2 |
| 9.3 | 降温降噪 |  | 12 |  |  |  |  | 3.9.3 |
| 9.3.1 | 降温措施应符合下列规定： a)锅炉间、水泵间等房间内，当自然通风不能有效排除其余热时，应设置机械通风；锅炉间锅炉操作区亦应设置局部通风。 b)夏季运行的地下、半地下、地下室和半地下室锅炉房控制室应设有空气调节装置，其他锅炉房的控制室、化验室的仪器分析间宜设空气调节装置。 |  |  | 4 | 1）未按要求设置，扣2分； 2）设施不能正常使用，扣1分。 |  |  | 3.9.3.1.1 |

- 表J.1  职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.2 | 降噪和减振措施: a)锅炉房操作层和水处理间操作地点的噪声不应大于85dB（A），仪表控制室和化验室的噪声不应大于60dB（A）。 b)锅炉房风机、水泵、燃气燃烧器等设备，应选用低噪声产品，并采取降噪和减振措施。 c)锅炉鼓风机吸风口、设备隔声室和隔声罩进风口宜装置消声器。 d) 锅炉本体的安全阀放气管上，宜设置消声器。 e)非独立锅炉房，其风机、水泵等设备与其基础之间应设置隔振器，设备与管道连接应采用柔性接头连接，管道支承宜采用弹性支吊架。 |  |  | 4 | 1）未按要求设置，扣2分； 2）设施不能正常使用，扣1分。 |  |  | 3.9.3.1.2 |
| 9.3.3 | 通风换气措施: a)设在其他建筑物内的燃气锅炉房的锅炉间，应设置独立的送排风系统，其通风装置应防爆，通风量必须符合相关标准的规定: b)燃气调压间等有爆炸危险的房间，当自然通风不能满足标准要求时，应设置机械通风装置，通风装置应防爆。 c) 在锅炉房控制室室内安装一氧化碳报警器 |  |  | 4 | 1）未按要求设置，扣2分； 2）设施不能正常使用，扣1分。 |  |  | 3.9.3.1.3 |

- 附  录  K
（规范性）
劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则

表K.1给出了劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则，总分为15分。

- 表K.1  劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 劳动防护用品使用 | 15 |  |  | 除本评定内容外，凡不符合DB1322.2规定的条款，每项扣1分，扣完为止。 |  |  | 3.10 |
| 10.1 | 应根据劳动防护用品的使用类别、使用数量、有效使用时间发放，并保存发放领用记录。 |  |  | 3 | 1）未合理发放的，不得分； 2）无发放领用记录的，扣2分。 |  |  | 3.10.1 |
| 10.2 | 应教育和督查作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。 |  |  | 10 | 未正确穿戴或使用劳动防护用品，发现一人扣5分。 |  |  | 3.10.2 |
| 10.3 | 应定期对佩戴使用后的劳动防护用品的有效性进行确认，当确认其失效时，应及时报废和更换。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.10.3 |

- 附  录  L
（规范性）
操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则

表L.1给出了操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则，总分为35分。

- 表L.1  操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 操作人员行为规范 | 35 |  |  | 除本评定内容外，凡不符合DB1322.2规定的条款，每项扣1分，扣完为止。 |  |  | 3.11 |
| 11.1 | 安全生产行为通则 |  | 8 |  |  |  |  | 3.11.1 |
| 11.1.1 | 作业人员应掌握本岗位安全职责、安全操作规程、危险有害 因素及其预防控制措施、自救互救及应急处置方法， 不违章 作业，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥。 |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.11.1.1 |
| 11.1.2 | 设备设施保养和维修时， 应关闭所有动力源， 动力源的控制 箱或柜应上锁，钥匙由维修人员保管。 |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.11.1.2 |
| 11.2 | 有限空间作业 |  | 10 |  |  |  |  | 3.11.2 |
| 11.2.1 | 进入锅炉本体、烟道、水箱、检查室、管沟、电缆沟等设备设施内，从事检查、清扫、维修、大修和抢修等有限空间作业，应纳入审批管理。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.2.1 |
| 11.2.2 | 有限空间作业前，应进行安全风险评估，确认可能存在的安全风险，作业时的气象状况，提出消除、控制危害的措施，制定作业方案，明确现场负责人，并将作业条件如实告知作业者、监护者。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.2.2 |

- 表L.1  操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 |  | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 |  | 评定条 款分值 |  | 评分标准 |  | 评定 得分 |  | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.3 | 进入有限空间作业不应少于2人，应1人检查，1人监护，不应在检查室和管沟内休息。作业时，应在有限空间作业口设安全围栏及标志。夜间作业时，应设警示灯。 |  |  |  |  | 2 |  | 不符合要求，不得分。 |  |  |  |  | 3.11.2.3 |
| 11.2.4 | ★作业中应遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指 标包括氧气浓度、硫化氢浓度和易燃易爆有毒气体浓度等。 检测标准应符合相关国家标准和行业标准的规定。检测时间不应早于作业开始前 30 min。 |  |  |  |  | 1 |  | 不符合要求的“操作人员行为”评定要素不得分。 |  |  |  |  | 3.11.2.4 |
| 11.2.5 |  | 应对作业场所中的危险有害因素，每 30 min 进行检测或者 连续监测。作业中断超过 30 min，应重新通风、检测，合格后作业人员方可进入。 |  |  |  |  | 1 |  | 不符合要求，不得分。 |  |  |  | 3.11.2.5 |
| 11.2.6 |  | 作业现场应保持出入口畅通， 且设置明显的安全警示标志和 警示说明。 |  |  |  |  | 1 |  | 不符合要求，不得分。 |  |  |  | 3.11.2.6 |
| 11.2.7 |  | 作业结束后，现场负责人、监护人员应清理作业现场。 |  |  |  |  | 1 |  | 不符合要求，不得分。 |  |  |  | 3.11.2.7 |
| 11.3 |  | 高处作业 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3.11.3 |
| 11.3.1 |  | ★供热单位在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行作业时，应制定高处作业安全技术措施。 |  |  |  |  | 2 |  | 不符合要求的“操作人员行为”评定要素不得分。 |  |  |  | 3.11.3.1 |

- 表L.1  操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3.2 | 高处作业施工前，应按类别对安全防护设施进行检查、验收，验收合格后方可进行作业，并应做验收记录。安全设施验收应包括下列内容： - 防护栏杆的设置与搭设； b) 操作平台及平台防护设施的搭设； c) 安全网的设置； d) 安全防护设施、设备的性能与质量、所用的材料、配件的规格。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.3.2 |
| 11.3.3 | 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.3.3 |
| 11.3.4 | 操作平台、安全措施的设置应符合JGJ80中的要求。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.3.4 |
| 11.4 | 动火作业 |  | 10 |  |  |  |  | 3.11.4 |
| 11.4.1 | ★动火作业实行审批管理制度，作业全程应有专人监护，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。 |  |  | 3 | 不符合要求的“操作人员行为”评定要素不得分。 |  |  | 3.11.4.1 |
| 11.4.2 | 拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向，并根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.4.2 |

- 表L.1  操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 | 序号 | 评定内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4.3 | 动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窖井、地沟、水封设施、污水井等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围15米范围内有可能泄露易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.4.3 |
| 11.4.4 | 使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过10米，不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.4.4 |
| 11.4.5 | 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，不应卧放使用；氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5米，二者与动火点间距不应小于10米，并应采取防晒和防倾倒措施；乙炔瓶应安装防回火装置。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.4.5 |
| 11.4.6 | 作业完毕后应清理现场，作业人员、监护人员确认无残留火种后方可离开。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.4.6 |

- 附  录  M
（资料性）
应急处置卡示例

表M.1给出了（燃气锅炉超温、超压）运行事故应急处置卡示例。

- 表M.1 （燃气锅炉超温、超压）运行事故应急处置卡示例

事故类型：燃气锅炉超温、超压运行事故

事故风险描述：燃气锅炉在运行过程中，由于操作不当、设备故障或安全附件失灵等原因，可能导致锅炉内压力急剧上升，超过设计工作压力，或锅炉水温异常升高，超过设计温度范围，从而引发超温、超压运行事故。

事故危害： - 设备损坏：超温、超压运行可能导致锅炉本体、管道、阀门等受压部件变形、破裂，造成设备严重损坏。 - 人员伤亡：事故发生时，可能产生高温蒸汽喷射、热水溅出等危险情况，对现场人员造成烫伤、窒息等伤害。 - 供暖中断：事故发生后，锅炉需停炉检修，将导致生产中断，影响企业正常运营。 - 环境污染：锅炉事故可能引发燃料泄漏、烟气排放异常等环境问题。

应急处置措施： 1.现场处置措施 - 减弱燃烧：迅速调整燃气锅炉的燃烧状态，减少燃料供应，降低火焰强度，以减缓压力和温度的上升速度。 - 开启安全阀或放汽阀：手动或自动开启锅炉上的安全阀或放汽阀，释放锅内过高的压力，防止压力继续升高。 - 加强排污与给水：加强排污，以降低锅水温度；同时加大给水，保持锅炉正常水位，防止因缺水导致事故扩大。 - 检查并修复故障：对导致超温、超压的设备故障进行排查，如发现安全阀失灵、压力表损坏等问题，应立即进行修复或更换。 - 疏散人员与隔离现场：确保现场人员安全疏散，并设置警戒线，防止无关人员进入事故现场。 2.应急处置注意事项 - 在应急处置过程中，应优先保障人员安全，避免发生次生伤害。 - 严格执行应急预案中的操作步骤，确保处置措施科学、有效。 - 保持与应急指挥中心的通讯畅通，及时汇报现场情况和处置进展。

人员救护措施： - 现场急救：对于因事故受伤的人员，应立即进行现场急救处理，如止血、包扎、固定等，并尽快送往医院救治。 - 专业医疗救治：将受伤人员送往具备相应救治能力的医疗机构进行专业治疗，确保伤员得到及时有效的救治。 - 心理干预与支持：对于事故中受到惊吓或心理创伤的人员，应提供心理干预与支持服务，帮助他们尽快恢复正常生活和工作状态。

应急办公室：            应急联系人：          电话：            急救电话：120

表M.2给出了灼烫安全事故应急处置卡示例。

- 表M.2 灼烫安全事故应急处置卡示例

事故类型：灼烫

事故风险描述：热水、蒸汽管道发生泄漏，作业人员未佩戴防护用品，易导致灼烫的高温设备、部件未做防护或防护不足，易导致灼烫的区域无安全警示标识，发生火灾。

事故危害：灼烫伤造成局部组织损伤，轻者损伤皮肤、出现肿胀、水泡、疼痛；重者皮肤烧焦，甚至血管、神经、 肌腱等同时受损，呼吸道也可能烧伤，烧伤引起的剧痛和皮肤渗出等因素导致休克，晚期出现感染，败血 症等并发症而危及生命。

应急处置措施： 1.现场人员立即向周围人员呼救，迅速将烫伤人员脱离危险区域，立即冷却治疗。 2.火焰烧伤：衣服着火时应迅速脱去燃烧的衣服，或就地打滚压灭火焰、或以水浇，或用衣被等物扑盖灭火，切忌站立喊叫或奔跑呼救，避免头面部和呼吸道灼伤。 3.管道开裂，高温蒸汽或热水喷出烫伤：应立即将被蒸汽或热水浸湿的衣服脱去，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大创面损伤面积。

人员救护措施： 1.面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟，保护好烧伤创面，尽量避免污染；面积较大或程度较深的烫伤应以干净的纱布敷盖患部简单包扎，尽快转送医院或拨打120。 2.对烫伤严重者应禁止大量饮水，以防休克；口渴严重时可饮盐水，以减少皮肤渗出，有利于预防休克。

应急办公室：            应急联系人：          电话：            急救电话：120

参考文献

- GB/T 311.14  绝缘配合 第14部分：高压直流系统AC/DC滤波器绝缘配合

[2] GB/T 5001  房屋建筑制图统一标准

[3] GB/T 16178  场(厂) 内机动车辆安全检验技术要求

[4] GB 18361  溴化锂吸收式冷（热）水机组安全要求

[5] GB/T 22069  燃气发动机驱动空调（热泵）机组

[6] GB/T 25127.1  低环境温度空气源热泵（冷水）机组）

[7] GB 25130  单元式空气调节机安全要求

[8] GB/T 27544  工业车辆电气要求

[9] GB/T 34620  第一类溴化锂吸收式热泵机组

[10] GB/T 41703  商业或工业用及类似用途的热泵热水系统设计、安装、验收规范

[11] GB 45067   特种设备重大事故隐患判定准则

[12] GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

[13] GB 50235  工业金属管道工程施工规范

[14] GB 50366  地源热泵系统工程技术规范

[15] CJJ 28  城镇供热管网工程施工及验收规范

[16] CJJ 51  城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程

[17] CJJ/T 146  城镇燃气报警控制系统技术规程

[18] CJJ/T 216 燃气热泵空调系统工程技术规程

[19] JG/T 299  供冷供热用蓄能设备技术条件

[20] NB/T 10936  电加热锅炉技术条件

[21] NB/T 11238  空气源热泵供暖系统运维管理规范

[22] JB/T 13303  第二类溴化锂吸收式热泵机组

[23] NB/T 47062  生物质成型燃料锅炉

[24] TSG 21  固定式压力容器安全技术监察规程

[25] TSG 51  起重机械安全技术规程

[26] TSG 81  场(厂)内专用机动车辆安全技术规程

[27] TSG D7004  压力管道定期检验规则 公用管道

[28] TSG R0006  气瓶安全技术监察规程

[29] DB11/T 852  有限空间作业安全技术规范

[30] DB11/T 1478  生产经营单位安全生产风险评估与管控

[31] DB11/T 1771  地源热泵系统运行技术规范