ICS 27.010

CCS F10

DB11

北京市地方标准

DB11/T××××—××××

供热项目安全生产风险评估

与管控规范

Specification for work safety risk assessment and control

of heating projects

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

北京市市场监督管理局  发布

XXXX - XX - XX实施

目    次

前言	I

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　一般要求	2

5　计划与准备	3

6　安全生产风险辨识	4

7　安全生产风险分析	5

8　安全生产风险评价	6

9　安全生产风险管控	7

10　安全生产风险沟通	8

11　安全生产风险监测与更新	9

附录A（资料性）安全生产风险评估与管控台账	11

附录B（资料性）评估项目信息采集表	12

附录C（资料性）供热项目设备设施类风险辨识建议清单	13

附录D（规范性）风险矩阵分析法	26

附录E（资料性）重大安全生产风险评审论证档案卡	29

附录F（资料性）供热项目安全风险评估与管控报告格式	30

附录G（资料性）安全生产风险告知卡（示例）	34

参考文献...............................................................................35

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市城市管理委员会提出并归口。

本文件由北京市城市管理委员会组织实施。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

供热项目安全生产风险评估与管控规范

范围

本文件规定了供热项目中安全生产风险评估与管控工作的一般要求、计划和准备、安全生产风险辨识、安全生产风险分析、安全生产风险评价、安全生产风险管控、安全生产风险沟通、安全生产风险监测与更新的要求。

本文件适用于供热项目的安全生产风险评估与管控。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6441  生产安全事故分类与编码

GB 45067  特种设备重大事故隐患判定准则

CJJ/T 88  城镇供热系统安全运行技术规程

NB/T 10941 小型锅炉和常压热水锅炉技术条件

TSG 11  锅炉安全技术规程

DB11/T 1322.44  安全生产等级评定技术规范 第44部分：供热单位

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

供热项目 central heating project

由热源通过供热管网向热用户提供供热服务的项目。

3.2

风险源 risk source

可能导致人身伤害和（或）健康损害、财产损失、社会影响的根源、状态或行为，或其组合。

注1:风险源可以是有形的，也可以是无形的。

注2:本文件中风险源主要指存在安全生产风险的设备、设施、材料、装置、工作场所、作业环境和区域，以及在特定部位、场所和区域等实施的伴随风险的作业活动(过程)，或以上两者的组合。

3.3

安全生产风险 work safety risk

生产经营活动中引发生产安全事故的可能性，与随之导致的人员伤亡、财产损失或社会影响的后果严重程度的组合。

[来源：DB11/T 1478-2024，3.1]

3.4

安全生产风险评估 work safety risk assessment

运用定性或定量的统计分析方法对安全生产风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。包括安全生产风险辨识、风险分析、风险评价的全过程。

[来源：DB11/T 1478-2024，3.2，有修改]

3.5

安全生产风险辨识 work safety risk identification

通过系统化的方法，识别出可能引发安全生产事故的风险源或潜在风险因素的过程。

3.6

危险和有害因素 hazardous and harmful factors

可对人造成伤亡影响人的身体健康甚至导致疾病、财产损失、社会影响的因素。

[来源：GB/T 13861-2022，3.2，有修改]

3.7

安全生产风险分析 work safety risk analysis

认知安全生产风险性质、确定风险等级的过程。

注1:用于风险分析的方法可以是定性的、半定量的、定量的或以上方法的组合。

[来源：GB/T 23694-2024，3.3.15，有修改]

3.8

安全生产风险等级 level of work safety risk

以发生事故的可能性及后果严重性的组合来描述的单个风险或组合风险的大小。

[来源：GB/T 23694-2024，3.3.22，有修改]

3.9

安全生产风险评价work safety risk evaluation

将安全生产风险分析结果与风险准则进行对比，以确定风险等级是否可以接受或容忍的过程。

3.10

安全生产风险管控 work safety risk control

根据安全生产风险评估的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可接受程度的过程。

[来源：DB11/T 1478-2024，3.4]

一般要求

4.1　供热项目（以下简称“项目”）的安全生产风险评估与管控应由供热运营单位主要负责人组织实施。

4.2　应将项目安全生产风险评估与管控纳入全员安全生产责任制。

4.3　应建立健全项目安全生产风险分级管控制度，明确安全生产风险辨识、分析、评价、管控及实施的程序、责任体系、方法和标准等内容。

4.4　项目安全生产风险评估与管控全流程见图1。

图1 项目安全生产风险评估与管控流程

4.5　应将项目的安全生产风险评估与管控工作成果资料和过程资料归档，包括实施方案、评估与管控台账、评估与管控报告等。重大安全风险相关材料应单独管理。

4.6　新建项目在投入使用前应由项目运营单位按本文件完成安全生产风险评估与管控的全流程工作。

计划和准备

- 5.1　工作开展

项目安全生产风险评估与管控工作应按单位规模逐级开展，内容包括但不限于：

- 制定实施方案；

- 制定培训计划；

- 建立评估与管控台账（具体格式见附录A）；

- 编制评估与管控报告；

- 监督项目安全生产风险评估与管控工作落实情况；

- 将项目安全生产风险评估与管控工作纳入安全目标责任制考核内容，定期考核工作落实效果。

- 5.2　制定实施方案

5.2.1　制定项目安全生产风险评估与管控实施方案，明确工作目标、工作原则、职责分工、实施程序、进度安排和保障措施等内容。

5.2.2　方案内容包括但不限于：

- 评估工作的总体框架及各阶段任务说明；

- 职责分工；

- 工作计划及进度安排；

- 所需资源、设备、技术手段和数据采集要求；

- 相应保障措施。

- 5.3　人员培训

5.3.1　将项目安全生产风险评估与管控纳入年度安全教育培训计划，开展分层次、有针对性的专题培训。

5.3.2　培训内容包括但不限于以下方面：

- 相关法律、法规、规章、标准和文件；

- 简单易行的安全生产风险评估方法与实际应用；

- 项目安全生产风险分级管控措施有效性评审原则、流程与方法；

- 评估过程中涉及的各种表格/记录的填写；

- 项目安全生产风险评估与管控过程控制；

- 供热系统种类、构成、特点、突发事件应急处置等专业知识；

- 项目风险辨识建议清单。

- 5.4　信息收集

5.4.1　信息收集应全面、准确地采集与项目安全管理相关的各类数据和资料。所采集的信息既包括项目内部现有的文件、记录和数据，也涵盖外部环境和行业动态。

5.4.2　项目内部需收集的信息包括但不限于：

- 制度文件：与安全生产风险评估与管控工作相关的法律、法规、规章、标准和制度文件；

- 工艺与设备资料：项目供热系统工艺流程图、平面布置图、设备设施和资产清单；

- 安全管理资料：安全生产规程、操作手册、安全生产标准化评审报告、安全分析报告及其他安全

- 管理档案；

- 历史记录：本单位及同行业内过去发生的事故资料、隐患排查台账、应急处置记录、运行参数等；

- 应急准备：包括应急预案、应急演练记录、应急处置卡及相关应急资源（队伍、物资、资金、技

- 术等）情况；

- 风险清单：项目风险源清单及其相关评估结果。

5.4.3　项目外部需收集的信息包括但不限于：

- 周边敏感目标：如学校、医院、居民区、文物保护单位、党政机关等特殊区域、主要道路桥梁以

- 及其他人员密集场所的基本信息，包括名称、地址、距离和联络方式；

- 基础设施状况：周边供水、电力、通信、燃气等基础设施的现状及可能影响信息；

- 行业数据：行业事故统计数据、监管要求以及其他公开文件和数据库中的相关信息。

- 其他相关资料与信息。

5.4.4　信息采集应采用多种方式获取信息，包括不限于：

- 现场调研、问卷调查、访谈和现场检查，获取第一手数据；

- 利用内部数据库、公开报告及相关标准文件补充信息；

- 结合现代信息化平台，实现数据自动采集和实时更新。

5.4.5　所有采集的数据应按照附录B的格式进行整理和记录。信息整理后应归档，并定期核查更新。

6　安全生产风险辨识

- 6.1　确定辨识范围

覆盖项目安全生产的各个环节，包括但不限于设备设施、作业活动、场所区域等。

- 6.2　辨识单元划分

应根据供热系统的功能和风险特点，将辨识单元按照场所、位置和危险性较高的作业活动进行划分：

- 热源类（锅炉间、燃气间、调压站、新能源机房等）；

- 管网类（热力管网敷设区域、阀门井、检查井等）；

- 热站类（设备间、水泵间、水处理间等）；

- 其他场所/位置（控制室、变配电室、地下室或管道井、户内系统、值班室等）；

- 危险性较高的作业活动。

- 6.3　事故类型辨识

在项目安全生产风险辨识过程中发生的事故类型如下：

- 物体打击：在重力、应力或其他外力作用下物体由于惯性造成的事故，如高处掉落的工具等砸伤

- 人员；

- 厂（场）内车辆致害：车辆在项目内部或生产作业场所进行生产经营活动过程中由于碰撞、刮擦、

- 碾压、挤压、翻车等造成的事故，如LNG、CNG槽罐车碾压人员或其他物体；

- 机械致害：机械设备（含部件）或加工件直接对人体或设备设施造成的夹击、碾压、绞、剪切、

- 割、刺及物体飞溅等事故。如电动工具绞伤等；

- 起重设备致害：起重设备在安拆、检修、实验及起重作业过程中，因设备（索具）故障、操作不

- 当等原因，从而发生挤压、倾覆、折断、倒塌、部件坠落、吊具打击等造成的事故；

- 起重物致害：起重设备在作业过程中因发生起重物坠落、碰撞、挤压等事故，如重物在空中摆动

- 撞击人员；

- 触电：由于电流通过人体或带电体与人体间发生放电造成的事故；

- 淹溺：大量液体或液态物质经口、鼻进入肺部使呼吸道阻塞，引起人体急性缺氧窒息伤亡事故；

- 灼烫：高温物质、高温物体、射线或化学品作用于人体造成伤亡的事故；

- 火灾：在时间和空间上失去控制的燃烧造成的事故；

- 高处坠落：高处作业时发生坠落造成的事故；

- 跌落：非高处作业时发生坠落或平地跌倒造成的事故；

- 坍塌：物体、建构筑物或堆置物在外力或重力作用下超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏发

- 生塌落、倾倒造成的事故，如小室结构坍塌等；

- 淹没：由于防治水措施不到位导致地表水、地下水或管道水等进入生产作业区造成的事故；

- 容器爆炸：各类容器由于质量缺陷、使用不当或维护不当等原因发生爆炸造成的事故，如锅炉本

- 体爆炸；

- 可燃气体爆炸：可燃气体与空气（氧气）形成的爆炸性混合气体，遇到火源发生爆炸造成的事故；

- 中毒：人体经消化系统、呼吸系统摄入或皮肤接触有毒物质造成的急性中毒事故，如一氧化碳中

- 毒等；

- 窒息：由于环境缺氧或机械性窒息造成的事故，常见于有限空间作业、高温水气（汽）化等；

- 泄漏：由于各种原因导致气体、液体或固体颗粒等流出或漏出造成的事故，如天然气泄漏等；

- 其他事故：因故停热、冻伤等。

- 6.4　危险和有害因素辨识

根据GB/T 13861，可按照人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四方面判断可能导致事故发生的危险和有害因素类型：

- 人的因素：在安全生产过程中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素；

- 物的因素：在安全生产过程中，来自机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素；

- 环境因素：在安全生产过程中，来自作业环境中的危险和有害因素；

- 管理因素：在安全生产过程中，来自管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。

- 6.5　风险源辨识

综合分析安全生产风险特点、风险辨识技术能力和资料等基础条件，根据场所、位置、危险性较高作业活动，应用事故案例分析、事故树分析等方法进行辨识。

- 6.6　安全生产风险辨识记录

安全生产风险辨识过程中应详细记录，记录内容应包括：风险单元（场所/位置、作业活动）、风险源名称、危险和有害因素（人的因素、物的因素、环境因素、管理因素）、可能后果、可能事故类型等。辨识过程宜参考表C.1、表C.2。

7　安全生产风险分析

- 7.1　分析方法

7.1.1　根据项目特点，选择和确定适用的分析方法对风险源可能涉及的不同风险类型的风险进行分析。在安全生产风险分析过程中可考虑多种方法的综合应用，提高分析结果的合理性，消除单一方法的局限性。

7.1.2　安全生产风险分析方法选用宜参考GB/T 27921的有关要求，且分析时应充分考虑供热服务特点，不仅考虑安全事故直接伤害的危害后果，还应考虑间接伤害的危害后果，优先选用风险矩阵分析法。

- 7.2　分析内容

安全生产风险分析内容包含可能性分析、后果严重程度分析等。

- 7.3　可能性分析

7.3.1　可从同类风险事件的历史发生概率、安全管理水平两个方面进行。

7.3.2　可能性等级从高到低通常分为5、4、3、2、1共五级，分别对应很可能、较可能、可能、较不可能、基本不可能。

7.3.3　可能性（Q）主要依据以下数据：

- 历史事故发生频率（Q1）可依据单位自身，本市、全国范围内供热行业同类风险过去N年发生此

- 类生产安全事故（事件）的次数（频率）为评判依据进行综合评判见表D.1；

- 初始安全管理水平（Q2）可参考安全生产标准化评审得分情况来判断，未开展标准化的可依据

- DB11/T 1322.44中的评分细则进行项目自评打分见表D.2；

- 安全管理水平（Q3）应在初始安全管理水平（Q2）的基础上，对该风险源的各危险和有害因素进行

- 现场核查，依据可能导致各事故类型相关联的隐患情况予以修正见表D.3。

7.3.4　可能性值Q计算公式为：Q=Max(Q1,Q3)。

- 7.4　后果严重程度分析

7.4.1　可通过分析人员死亡、财产损失、居民因故停热面积及时间、社会影响（周边敏感目标、社会关注度、服务对象）等数据，综合确定其等级值。

7.4.2　后果严重程度等级按照从高到低通常分为5、4、3、2、1共五级，分别对应很大、大、一般、小、很小。

7.4.3　后果严重程度（M）主要从以下4个方面进行评估：

- 人（M1）：事故可能造成的人员死亡后果严重程度度量值；

- 经济（M2）：事故可能造成的直接经济损失后果严重程度度量值；

- 居民因故停热（M3）：事故可能造成居民因故停热面积及时间后果严重程度度量值；

- 社会（M4）：事故可能造成周边（项目1公里半径）重要目标（如学校、医院、居民区、供电设

- 施等）后果严重程度度量值。

- 7.4.4  后果严重程度值M计算公式为：M=M1+M2+M3+M4，其中各项指标的具体计算方法和分级标准见表D.4。

7.4.5　应根据供热项目高后果风险源清单，其后果严重程度等级可直接判定为最高等级，见表D.5。

7.4.6　涉及火灾、爆炸、毒性气体泄漏引发的中毒和窒息，也可通过对事故结果建模或实验研究推导确定其后果严重性等级。

8　安全生产风险评价

- 8.1　风险分级

8.1.1　依据安全生产风险可能性及后果严重程度的分析结果，使用风险矩阵评价方法对安全生产风险等级进行评价。按照从高到低划分为以下四个等级：

- 低风险：指发生概率较低且影响轻微的风险，即使发生也不会造成人员伤亡、财产损失或社会影

- 响；

- 一般风险：指存在发生可能且后果可控的风险，可能导致个别人员伤害、有限经济损失、较大供

- 热突发事件且不会造成社会影响的风险；

- 较大风险：指较易发生或后果严重的风险，可能造成人员伤亡、较大经济损失、重大供热突发事

- 件或一定社会影响的风险；

- 重大风险：指极易发生且后果极其严重的风险，一旦发生可能造成群死群伤、重大经济损失、特

- 别重大供热突发事件或恶劣社会影响的风险。

8.1.2　评价单元安全生产风险等级按照从高到低划分为重大、较大、一般和低四个等级。单元内风险源的最高等级作为单元安全生产风险的等级。

8.1.3　风险源安全生产风险等级与评价单元安全生产风险等级重大、较大、一般和低分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标示，见表D.6。

- 8.2　安全风险四色图绘制

依据各单元安全生产风险等级状况，制作项目安全风险分布的四色图。该图应包含项目名称、单元边界、单元名称、单元安全生产风险等级颜色、较大及以上风险源的设备布置位置、等级和颜色图例（需明确红色、橙色、黄色、蓝色各自代表的安全生产风险等级）等。

9　安全生产风险管控

- 9.1　分级管控

9.1.1　责任分解

结合单位机构设置、管理层级、岗位设置，将每个风险源的管控责任分解到相应管理层级，明确管控责任。

9.1.2　管控原则

分级管控应遵循安全生产风险等级越高，管控层级越高的原则，上一级负责管控的安全生产风险，下一级应同时负责管控，并逐级落实具体措施。

9.1.3　重点管控

对较大及重大安全生产风险进行重点管控。

- 9.2　管控要求

9.2.1　针对不同等级的风险评估结果，应采取分级管控措施：

- 安全生产风险评价结果为低风险时，主要执行现行管控措施等常规手段加以防范，同时建立定期

- 审核机制以确保措施落实到位；

- 安全生产风险评价结果为一般风险时，加强日常巡查和教育培训，并组织专业力量对现有控制体

- 系进行全面评估，重点核查防护措施的实际执行效果，根据评估结论及时补充完善管控手段；

- 安全生产风险评价结果为较大或重大风险时，应系统分析风险的具体表现形态和事故触发机制，

- 并制定专项治理方案，同时配套建立应急响应预案，并明确管控措施的优先级和时限要求。

9.2.2　单位应根据组织架构和岗位设置划分风险管控层级，实现风险等级与管理层级的动态匹配。允许管控层级与风险等级交叉对应，但应遵循分级管控原则，确保最低风险由基层岗位直接管控。

- 9.3　管控措施

9.3.1　应根据安全生产风险评估结果，从降低风险发生可能性和后果严重性两个方面，健全完善相应的安全生产风险管控措施，包括工程技术措施、管理措施、应急措施等，直至风险可接受、可控制。不同等级的安全生产风险应结合实际采取多种措施进行管控。

9.3.2　工程技术措施应包括但不限于：

- 消除：如在供热系统中，推进智能化与远程控制技术，减少现场值守和操作人员与存在风险的环

- 节直接接触等；

- 预防：如在供热系统关键部位合理设置安全阀、自动排气阀，使用漏电保护装置、一氧化碳和可

- 燃气体泄漏报警装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排风装置、避雷装置、消除静电装置等；

- 减弱：如在高温作业区域设置通风、降温设备和保温。在大功率设备附近安装减振与消音装置，

- 减少设备运行产生的振动和噪声危害。在锅炉房屋顶或墙体设置泄爆口等；

- 隔离：如在高压电气设备、有限空间周围设置防护栏等；

- 联锁：如热水锅炉的循环泵、热功率大于或等于7MW以上热水锅炉的超温联锁保护，蒸汽锅炉的

- 严重缺水、蒸发量大于或等于2t/h的锅炉超压联锁保护装置，燃气燃烧器的点火程序和熄火联锁

- 保护装置等；

- 警告：如在锅炉发生超温、超压、缺水时的声光报警，一氧化碳和燃气泄漏、水浸探测器、烟感

- 探测器等一旦检测到异常发出警报等；

- 其他工程技术措施：根据具体情况，还可采用一些其他的工程技术手段，如对一些老旧设备进行

- 升级改造，提高设备的安全性和可靠性，增加防爆窗面积、增加通风量和通风频率、更换不安全

- 部件等。

9.3.3　管理措施应包括但不限于：

- 制度和规程：建立健全安全管理制度、安全操作规程，明确各岗位的安全职责等；

- 作业管理：加强危险作业审批、作业交底、作业监护、作业环境、标志标识设置等；

- 设备管理：做好设备的日常维护保养工作，确保设备的正常运行等；

- 人员管理：加强值班值守，特种作业持证上岗，督促员工正确佩戴个体防护装置，定期进行安全

- 教育培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。通过在线培训平台提供多样化的安全教育课程，

- 增强员工的安全意识和技术水平等；

- 巡视检查：对供热系统各环节及设备设施进行定期检查、巡检等；

- 其他管理控制措施：应用数智化管理系统，实现作业审批、交底记录、监护情况等信息的数字化

- 存储与管理。引入智能化监控系统，通过传感器实时监测设备运行状态，利用大数据分析预测故

- 障。

9.3.4　应急措施应包括但不限于：

- 预案：编制符合实际的安全生产事故综合预案、专项应急预案及现场处置方案；

- 演练：制定年度应急演练计划，明确演练的类型（如桌面演练、实战演练）、演练的内容和演练

- 的时间安排。定期组织应急救援演练，提高员工的应急反应能力和协同配合能力，检验应急预案

- 的可行性和有效性；

- 物资配备：配备应急救援物资，如灭火器、急救药品、防护用品等，确保在事故发生时能够及时

- 提供救援物资；

- 人员配备：组建应急队伍，明确应急人员的职责和分工，确保在事故发生时能够迅速响应，开展

- 救援工作；

- 其他应急措施：与周边的医疗机构、消防部门、燃气公司等建立应急联动机制，在事故发生时能

- 够及时获得外部支援。

9.3.5　在实施安全生产风险管控措施前应组织评审，当现有措施不足以管控安全生产风险时，应提出工作建议或具体的管控措施改进意见。对于重大风险，应组织行业（领域）内专家对管控措施进行评审论证，评审论证材料式样见附录E。进行管控措施评审时，应包括但不限于：

- 措施的可行性和有效性；

- 是否使安全生产风险降低至可接受风险；

- 是否产生新的安全生产风险；

- 是否已选定最佳的解决方案等内容。

- 9.3.6　供热运营单位单位主要负责人应在每采暖季前至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。

- 9.4　评估与管控报告

9.4.1　安全生产风险评估与管控应从风险辨识、分析、评价到管控等各个环节入手，通过编制报告，对单位的安全生产风险进行全面总结和分析，为单位的安全生产管理提供决策依据。

9.4.2　编制安全生产风险评估与管控报告，具体格式参见附录F。报告内容应包含但不限于：

- 安全生产风险评估的主要依据；

- 安全生产风险源和安全风险类型辨识情况；

- 安全生产风险可能性及后果严重程度分析(包括可能受事故影响的周边场所、人员情况)；

- 安全生产风险评价分析；

- 新增/修订安全生产风险管控措施分析；

- 安全生产风险评估结论及建议（包括降低风险等内容）。

10　安全生产风险沟通

10.1　沟通机制

10.1.1　应建立内部和外部的安全生产风险沟通机制，及时有效传递安全生产风险信息。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

10.1.2　安全生产风险沟通应贯穿于安全生产风险评估与管控工作全过程，沟通内容应包括安全生产风险认知程度、工作进度、工作方式、取得的成效、存在的问题、拟采取的措施等。

10.1.3　安全生产风险沟通可采用会议、实地走访、协议、文件、告知等形式，与相关单位达成共识，实施安全生产风险的联防联控。

10.2　风险告知

应对辨识出的风险源按照区域、告知对象等进行分级分类后如实进行告知，包括告知内容、告知方式和告知对象，见表1：

表1 风险告知要求

| 序号 | 告知内容 | 告知方式 | 告知对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险源名称、位置 | 现场告知、培训告知、公示栏告知、信息化告知、社区联动告知 | 从业人员、相关方、公众 |
| 2 | 可能导致的事故类型及后果 | 现场告知、培训告知、公示栏告知、信息化告知、社区联动告知 | 从业人员、相关方、公众 |
| 3 | 安全生产风险等级及管控层级划分 | 现场告知、培训告知、公示栏告知、信息化告知 | 从业人员、相关方 |
| 4 | 针对性的管控措施与应急处置要求 | 现场告知、培训告知、公示栏告知、信息化告知 | 从业人员、相关方 |
| 5 | 从业人员需遵守的安全操作规程及禁止性行为 | 现场告知、培训告知、公示栏告知、信息化告知 | 从业人员、相关方 |
| 6 | 季节性风险提示 | 现场告知、培训告知、公示栏告知、信息化告知、社区联动告知 | 从业人员、相关方、公众 |
| 7 | 有限空间作业、通行地沟、地下综合管廊等特殊场景的专项风险说明 | 现场告知、培训告知、公示栏告知、信息化告知 | 从业人员、相关方 |
| 8 | 其他应按照相应法律法规进行告知 | 现场告知、培训告知、公示栏告知、信息化告知 | 从业人员、相关方 |
| - 注1：现场告知：应在醒目位置设置安全生产风险告知卡，告知卡包括风险源名称、安全生产风险等级、风险描述、主要管控措施、管控责任人、应急电话等内容。安全生产风险告知卡形式可参见附录G； - 注2：培训告知：纳入三级安全教育、岗前培训及专项培训内容，重点培训高风险岗位（如锅炉操作、电气检修）的操作规程； - 注3：公示栏告知：存在较大以上风险的或安全生产风险事件的发生涉及非本单位人员或者公共场所公众的。应在关键区域设 - 置风险公示栏，标明风险分布图、管控措施及责任人，并附应急联络电话（如单位24小时值班电话）； - 注4：信息化告知：通过单位安全生产管理平台、移动终端推送风险信息及预警提示，支持扫码查看设备风险详情及处置流程； - 注5：社区联动告知：对可能影响公众安全的重大风险（如主干管网泄漏），通过社区公告、短信通知等方式告知周边居民。 - 注6：从业人员：包括运行、检修、外包作业人员等全体作业人员； - 注7：相关方：涉及设备供应商、施工承包商等，需签订安全生产管理协议并接受现场风险交底。 |  |  |  |

10.3　告知记录

- 10.3.1  建立风险告知台账，记录告知时间、内容、对象及确认信息，保存期不少于3年。

- 10.3.2  采用电子化档案管理系统，支持快速检索和更新，并与隐患排查记录联动。

11　安全生产风险监测与更新

11.1　风险监测

11.1.1　应建立风险监测、考核（督察）、报警机制，对风险源的变化情况等信息与数据，进行持续跟踪、监控和综合评估。

11.1.2　宜采用物联网、信息化等技术手段进行实时监测。

11.1.3　基于风险监测及时发现风险变化情况，调整安全生产风险等级，完善管控措施。

11.2　动态更新

11.2.1　应建立项目安全生产风险动态更新机制，每年至少更新一次，出现下列情形时应及时进行更新：

- 国家、行业和地方相关法律、法规、标准发生变化；

- 供热系统周边环境或水文、地质等条件发生变化；

- 热源生产工艺转换流程、关键设备设施和物料等发生变更；

- 设备使用年限、作业人员变化等导致安全生产风险条件发生变化；

- 相关行业或本单位发生事故灾难；

- 单位长时间停工再开工；

- 燃料供应单位或供热单位变更。

11.2.2　项目安全生产风险更新应重点关注重大风险、新增风险、等级可能升高的风险，重新评估并确定安全生产风险等级，调整管控措施，并同步更新评估与管控台账、评估与管控报告、风险告知等内容。

- 附  录  A

# （资料性）

# 安全生产风险评估与管控台账

| 序号 | 场所 /位置 | 风险源 | 风险描述 | 事故 类型 | 可能性 等级 | 后果 严重 程度 | 风险 等级 | 工程 技术 措施 | 管理 措施 | 应急 措施 | 风险源 安全生产风险等级 | 管控 部门 | 管控 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 事故类型1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 事故类型2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：风险描述对风险源的危险和有害因素，可能导致事故的发生原因、后果与影响等加以描述。 注2：事故类型包含风险源所有的风险类型，每种风险类型分行列出。 注3：工程技术措施、管理措施、应急措施包含针对关键控制环节或点位的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附  录  B

# （资料性）

# 评估项目信息收集表

| 供热运营单位名称 |  |  |  |  | 是否备案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 评估负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 项目简介 | 简述项目热源类型、运营情况等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供热面积(㎡) | 居民 |  |  |  | 是否为重点用户 |  | 通常指在集中供热体系中用热需求量大、对供热稳定性要求高的用户群体 |  |  |
|  | 非居民 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目人员设置情况 |  |  |  |  |  |  | 运行期间长期值守于项目内的人员 （名） |  |  |
| 主要设备设施 （包括运行年限、 资产等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行方式及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐患排查系统 | 有/无 |  | 折旧资产总额 （万元） |  |  | 安全生产标准化等级及评审得分 |  |  |  |
| 周边敏感目标 | 简述评估项目周边学校、医院、居民区、文物保护单位、党政机关等特殊区域，以及其他人员密集场所的分布情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边基础设施 | 简述评估对象周边包括供水、电力、燃气、道路交通、通信等基础设施的分布情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历史安全生产事故发生情况 | 简述过去10年内发生过的同行业、北京市、全国相关安全生产事故情况，包括发生时间、事故类型、人员伤亡及财产损失情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  C

（资料性）

# 风险辨识建议清单

表C.1给出了设备设施类风险辨识建议清单示例。

表C.1  供热项目设备设施类风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 危险和有害因素 |  |  |  | 可能造成后果 | 可能导致 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |  |
| 1 | 锅炉间 | 承压锅炉 | 未持证作业、身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（超温超压运行、取消连锁保护）等 | 密封不良、设计缺陷、高温固体、防护装置及设施缺陷（连锁保护装置、安全阀、仪器仪表、防爆门等失效）、锅炉缺水、材料缺陷（管板、烟管、焊缝等部位腐蚀或老化疲劳）、炉膛内可燃气体积聚、信号缺陷、水质缺陷、标志标识缺陷、控制及信息系统缺陷、防护距离不足等 | 作业环境狭窄或杂乱、堆放易燃易爆物、电气设施防爆缺陷、采光照明不良、涌水积水等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 超压、局部应力集中撕裂、干烧后高温金属遇水瞬间汽化产生高压等引发锅炉爆炸及火灾，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响；高温引发烫伤，导致人员伤亡等 | 灼烫、火灾、容器爆炸、因故停热 |
| 2 | 锅炉间 | 常压锅炉 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（超温、承压运行、取消连锁保护）、违规改造等 | 密封不良、设计缺陷、高温固体、防护装置及设施缺陷（连锁保护装置、仪器仪表、压力安全保护装置等失效）、材料缺陷（管板、烟管、焊缝等部位腐蚀或老化疲劳）、炉膛内可燃气体积聚、信号缺陷、水质缺陷、标志标识缺陷、控制及信息系统缺陷、防护距离不足、系统开式运行缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、堆放易燃易爆物、电气设施防爆缺陷、采光照明不良、涌水积水等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 系统承压等原因引发锅炉爆炸及火灾，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响；高温引发烫伤，导致人员伤亡等 | 灼烫、火灾、容器爆炸、因故停热 |

表C.1  供热项目设备设施类风险辨识建议清单（续）

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 危险和有害因素 |  |  |  | 可能造成后果 | 可能导致 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |  |
| 3 | 锅炉间 | 相变锅炉 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（超温超压运行、取消连锁保护、违规抽真空）等 | 密封不良、设计缺陷、高温固体、真空度缺陷、防护装置及设施缺陷（连锁保护装置、仪器仪表、压力安全保护装置等失效）、材料缺陷（管板、烟管、焊缝、换热器等部位腐蚀或老化疲劳）、炉膛内可燃气体积聚、信号缺陷、水质缺陷、标志标识缺陷、控制及信息系统缺陷、防护距离不足等 | 作业环境狭窄或杂乱、堆放易燃易爆物、电气设施防爆缺陷、采光照明不良、涌水积水等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 真空侧超压（换热器泄露、热媒水泄露）等引发锅炉爆炸及火灾，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响；高温（抽真空时等）引发人员烫伤，导致人员伤亡等 | 灼烫、火灾、容器爆炸、因故停热 |
| 4 | 锅炉间 | 节能器、省煤器等余热回收装置 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（超温超压运行、取消连锁保护）等 | 密封不良、设计缺陷、高温固体、高温蒸汽、防护装置及设施缺陷、材料缺陷（腐蚀或老化疲劳）、信号缺陷、控制及信息系统缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、堆放易燃易爆物、电气设施防爆缺陷、采光照明不良等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 高温烟气泄漏引发烫伤、中毒、窒息甚至火灾及爆炸（混有未燃尽的可燃物），导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 灼烫、火灾、可燃气体爆炸、中毒、窒息、泄漏、因故停热 |
| 5 | 锅炉间 | 燃烧设备 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（点火和熄火操作错误、通风吹扫不充分）等 | 天然气供应不足、燃烧器燃料泄漏、密封不良、燃烧不稳定（回火、脱火等）、防护装置及设施缺陷（点火失败未切断燃料等）、材料缺陷（腐蚀或老化疲劳、点火装置故障、喷嘴堵塞）、火焰监测装置故障、控制及信息系统缺陷 | 作业环境狭窄或杂乱、堆放易燃易爆物、采光照明不良、电气设施防爆缺陷、通风不良、氧气供应量不足、涌水积水等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 燃烧不充分；燃料泄漏引发窒息导致人员伤亡；爆燃等引发爆炸及火灾，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 火灾、可燃气体爆炸、窒息、泄漏、因故停热 |

表C.1  供热项目设备设施类风险辨识建议清单（续）

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 危险和有害因素 |  |  |  | 可能造成后果 | 可能导致 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |  |
| 6 | 锅炉间 | 排烟系统（含烟囱） | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（未定期清理积灰）等 | 密封不良、外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷、高温固体、高温蒸汽、烟道堵塞、烟道腐蚀、烟道挡板密封不严和安装不符合要求、水封缺陷、膨胀节与支架缺陷、一氧化碳探测报警系统缺陷（探头等）、标志标识缺陷、防爆装置缺陷（安装缺陷、腐蚀或超过使用年限）等 | 作业环境狭窄或杂乱、堆放易燃易爆物、电气设施防爆缺陷、采光照明不良、通风不良等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理（防爆门等）缺陷等 | 排烟阻力增大、炉膛正压回火；高温引发的烫伤；高温烟气泄漏或尾部烟道二次燃烧引发烫伤、中毒、窒息甚至火灾及爆炸（混有未燃尽的可燃物），导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响；排烟系统（含烟囱）结构强度下降导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响；高大烟囱等引发高处坠落，导致的人员伤亡、经济损失等 | 物体打击、灼烫、火灾、高处坠落、可燃气体爆炸、中毒、窒息、泄漏、因故停热 |
| 7 | 锅炉间/新能源机房 | 电、燃气热泵（机组） | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（超温超压运行等 | 密封不良、设计缺陷、高温固体、高温蒸汽、防护装置及设施缺陷、材料缺陷（腐蚀或老化疲劳）、信号缺陷、控制及信息系统缺陷、尾气管缺陷、制冷剂缺陷、电气缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、堆放易燃易爆物、电气设施防爆缺陷、采光照明不良、涌水积水等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 高温烟气泄漏引发烫伤、中毒、窒息甚至火灾及爆炸（混有未燃尽的可燃物），导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响；制冷剂、尾气引发的火灾甚至爆炸，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响；触电导致的人员伤亡 | 触电、灼烫、火灾、可燃气体爆炸、中毒、窒息、泄漏、因故停热 |
| 8 | 新能源机房 | 地源热泵机组 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（参数设置错误）等 | 地埋管腐蚀泄漏、制冷剂（如R32）易燃易爆、设计缺陷、控制及信息系统缺陷等 | 土壤热失衡、潮湿环境、通风不良、地下水位变化等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 故障导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断等 | 火灾、容器爆炸、中毒、灼烫、触电、居民因故停热 |
| 9 | 新能源机房 | 二氧化碳热泵机组 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（超压运行）等 | 密封不良、设计缺陷、高温固体、防护装置及设施缺陷、控制及信息系统缺陷（压力传感器）、系统堵塞、冷却失效、材料缺陷（腐蚀、疲劳损伤）、电气缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、通风不良等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 压力过高引发爆，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断；蒸发器侧温度极低引发冻伤，导致的人员伤亡；低温引发密封不良从而泄漏；二氧化碳大量泄露引发窒息，导致的人员伤亡；压缩机壳体、排气管路、气体冷却器出口管路等高温表面引发烫伤，导致的人员伤亡；触电导致的人员伤亡等 | 灼烫、触电、容器爆炸、窒息、泄漏、因故停热、冻伤 |

表C.1  供热项目设备设施类风险辨识建议清单（续）

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 危险和有害因素 |  |  |  | 可能造成后果 | 可能导致 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |  |
| 10 | 新能源设备室外安装区 | 空气源热泵机组 | 身体或心理异常、未清理换热器、操作流程违规（低温未停机）、误操作等 | 换热器结霜堵塞、风机叶片断裂、电气缺陷、设计缺陷等 | 极端低温（-15℃以下）、暴雪覆盖、潮湿环境等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 故障导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断等 | 机械致害、火灾、灼烫、触电、物体打击、因故停热 |
| 11 | 锅炉间、燃气计量间等 | 排风系统 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 设计缺陷（排风量不足等）、材料缺陷（腐蚀）、防爆缺陷、电机等电气设备缺陷、控制及信息系统缺陷等 | 采光照明不良、涌水积水等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 排风系统故障引发有毒或易燃易爆气体积聚，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 火灾、可燃气体爆炸、中毒、窒息、因故停热 |
| 12 | 燃气场所 | LNG储罐系统 | 未持证作业（压力容器作业人员证R1等）、身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 密封不良、设计缺陷、防护装置及设施缺陷、材料缺陷、防护距离不足、翻滚现象缺陷、可燃气体探测报警系统缺陷、发生器缺陷等 | 恶劣气候与环境、作业场地湿滑、作业场地狭窄或杂乱、堆放易燃易爆物、电气设施防爆缺陷、采光照明不良、通风不良、排水不良等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 低温泄漏引发爆炸、冻伤，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 可燃气体爆炸、泄漏、因故停热、冻伤 |
| 13 | 燃气场所 | CNG储罐/瓶组系统 | 未持证作业（压力容器作业人员证R1等）、身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 密封不良、设计缺陷、防护装置及设施缺陷、材料缺陷、防护距离不足、可燃气体探测报警系统缺陷等 | 恶劣气候与环境、作业场地湿滑、作业场地狭窄或杂乱、堆放易燃易爆物、电气设施防爆缺陷、采光照明不良、通风不良、排水系统故障等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 高压喷射引发火灾甚至爆炸，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 火灾、可燃气体爆炸、泄漏、因故停热 |

表C.1  供热项目设备设施类风险辨识建议清单（续）

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 危险和有害因素 |  |  |  | 可能造成后果 | 可能导致 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |  |
| 14 | 锅炉间、燃气计量间、调压站 | 燃气设施（天然气） | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 外形缺陷（不应有的凹凸部分等）、设计缺陷（冗余稳压等）、材料缺陷（腐蚀）、天然气成分缺陷、可燃气体探测报警系统缺陷（探头）等 | 电气设施防爆缺陷、推放易燃易爆物、采光照明不良、通风不良等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实（含维保）、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 燃气积聚引发缺氧导致人员伤亡；燃气积聚遇明火（电火花）引发的爆炸，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响；燃气设施损坏引发的燃气供应中断，导致供热系统运行中断等 | 火灾、可燃气体爆炸、窒息、泄漏、因故停热 |
| 15 | 燃气场所 | LNG/CNG槽车 | 未持证作业（移动式压力容器充装作业人员证R2等）、身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（装卸）等 | 密封不良、外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷、防护装置及设施缺陷、材料缺陷、防护距离不足、可燃气体探测报警系统缺陷等 | 恶劣气候与环境、作业场地湿滑、作业场地狭窄或杂乱、堆放易燃易爆物、电气设施防爆缺陷、采光照明不良、通风不良、排水不良等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 交通事故撞击直接导致或引发罐体破裂导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 厂（场）内车辆致害、火灾、泄漏、因故停热 |
| 16 | 热力管网敷设区域 | 热水管道 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（水锤现象）等 | 密封不良（阀门盘根等）、外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、高温固体、设计缺陷（热膨胀未补偿）、材料缺陷（焊缝等腐蚀）、保温缺陷、防护装置及设施缺陷、水质缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、排水不良、涌水积水（污水等）、地下水、占压等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 高温导致人员伤亡；泄露导致人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 灼烫、窒息、因故停热 |
| 17 | 热力管网敷设区域 | 蒸汽管道 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（水锤现象）等 | 密封不良（阀门盘根等）、高温固体、高温蒸汽、外形缺陷、设计缺陷（热膨胀未补偿）、材料缺陷（焊缝等腐蚀）、保温缺陷、防护装置及设施缺陷、水质缺陷、疏水系统缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、排水不良、涌水积水（污水等）、地下水、占压等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实（停送汽、并网等关键操作环节）、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 高温导致人员伤亡；泄露导致人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 灼烫、窒息、因故停热 |

表C.1  供热项目设备设施类风险辨识建议清单（续）

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 危险和有害因素 |  |  |  | 可能造成后果 | 可能导致 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |  |
| 18 | 热力管网敷设区域 | 架空管道 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（水锤现象）等 | 密封不良（阀门盘根等）、高温固体、外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷（热膨胀未补偿）、材料缺陷（焊缝等腐蚀）、保温缺陷、防护装置及设施缺陷、水质缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、排水不良、涌水积水、占压等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 塌陷导致人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响；高温导致人员伤亡；泄露导致人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 塌陷、灼烫、窒息、因故停热 |
| 19 | 热力管网敷设区域 | 热力小室（井） | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷、结构缺陷（盖板、墙体、支架等）、标志标识缺陷、设备缺陷（过滤器、阀门、补偿器、仪器仪表）等 | 地面湿滑、作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、通风不良、排水不良、涌水积水、地下水、占压等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 结构、设备损坏导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断；有限空间导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 坍塌、灼烫、可燃气体爆炸、中毒、窒息、因故停热 |
| 20 | 变配电室、控制室等 | 低压配电设施（配电柜、控制柜、变频器等） | 未持证作业、身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（未进行摇绝缘等）、带电操作、未悬挂警示标识、未佩戴合格的安全用具、监护失误等 | 过热、散热性差、设计缺陷、防护装置及设施缺陷（漏电保护、绝缘等失效）、设备缺陷、短路及漏电（接线错误、带电部位裸露、线路老化、接地不良、设备过载等）、标志标识缺陷、工具使用规格不符、防护距离不足、控制及信息系统缺陷等 | 潮湿环境下操作、地面湿滑、作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、通风不良、排水不良、涌水积水、小动物侵入等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 引发电气火灾，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响；触电导致的人员伤亡等 | 触电、火灾、因故停热 |

表C.1  供热项目设备设施类风险辨识建议清单（续）

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 危险和有害因素 |  |  |  | 可能造成后果 | 可能导致 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |  |
| 21 | 变配电室、控制室等 | 高压配电设施 | 未持证作业、身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（未进行摇绝缘等）、带电操作、未悬挂警示标识、未佩戴合格的安全用具、监护失误等 | 过热、散热性差、设计缺陷、防护装置及设施缺陷（漏电保护、绝缘等失效）、短路及漏电（接线错误、带电部位裸露、线路老化、接地不良、设备过载等）、标志标识缺陷、设备缺陷（断路器、隔离开关/接地刀闸、互感器等）、工具使用规格不符、防护距离不足、控制及信息系统缺陷、过电压、过电流等 | 潮湿环境下操作、地面湿滑、作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、通风不良、排水不良、涌水积水、小动物侵入等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 引发电弧闪络或爆炸、电气火灾，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响；触电导致的人员伤亡等 | 触电、火灾、因故停热 |
| 22 | 变配电室、控制室等 | 变压器 | 未持证作业、身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（带负荷拉隔离开关、误入带电间隔、保护定值设置错误等）、带电操作、未悬挂警示标识、未佩戴合格的安全用具、监护失误等 | 过热、散热性差、设计缺陷（绝缘裕度不足、冷却设计不当）、结构缺陷（抗短路能力不足）、防护装置及设施缺陷（漏电保护、绝缘等失效）、短路及漏电（接线错误、带电部位裸露、线路老化、接地不良、设备过载等）、标志标识缺陷、工具使用规格不符、防护距离不足、控制及信息系统缺陷、过电压、过电流、铁芯缺陷、绕组变形与位移、油/气介质缺陷等 | 潮湿环境下操作、地面湿滑、作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、通风不良、排水不良、涌水积水、小动物侵入等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 引发电气火灾，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响；触电导致的人员伤亡等 | 触电、火灾、因故停热 |

表C.1  供热项目设备设施类风险辨识建议清单（续）

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 危险和有害因素 |  |  |  | 可能造成后果 | 可能导致 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |  |
| 23 | 变配电室、控制室等 | 总电源 | 未持证作业、身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（未进行摇绝缘等）、带电操作、未悬挂警示标识、未佩戴合格的安全用具、监护失误等 | 散热性差、设计缺陷、防护装置及设施缺陷（漏电保护、绝缘等失效）、短路及漏电（接线错误、带电部位裸露、线路老化、接地不良、设备过载等）、标志标识缺陷、工具使用规格不符、备用电源不良或未配置等 | 潮湿环境下操作、地面湿滑、作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、通风不良、排水不良、涌水积水、小动物侵入等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 引发电气火灾，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响；触电导致的人员伤亡等 | 触电、火灾、因故停热 |
| 24 | 设备间 | 水泵 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 密封不良（机封等）、外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷、材料缺陷（轴承磨损、叶轮汽蚀等）、电机缺陷、防护装置及设施缺陷、水质缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、涌水积水、环境潮湿等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 故障导致人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断等 | 机械致害、触电、因故停热 |
| 25 | 设备间 | 换热器 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 密封不良（密封垫等）、外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷、材料缺陷、水质缺陷、保温缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷 | 故障导致供热系统运行中断；高温导致人员伤亡等 | 灼烫、因故停热 |
| 26 | 设备间 | 压力容器（分气缸、热交换器等） | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规（超压）等 | 密封不良、外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷、高温固体、高温蒸汽、防护装置及设施缺陷、材料缺陷、标志标识缺陷、控制及信息系统缺陷、标志标识缺陷、防护距离不足等 | 作业环境狭窄或杂乱、堆放易燃易爆物、采光照明不良等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 压力容器爆炸导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 灼烫、容器爆炸 |

表C.1  供热项目设备设施类风险辨识建议清单（续）

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 危险和有害因素 |  |  |  | 可能造成后果 | 可能导致 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |  |
| 27 | 设备间 | 起重机械 | 未持证作业、身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 设计缺陷、机械结构缺陷（金属疲劳、腐蚀等）、防护装置及设施缺陷、电气系统缺陷（电机、限位器等）、标志标识缺陷、控制及信息系统缺陷、吊具与载荷缺陷（吊钩变形、索具断裂、载荷捆绑不牢等）、防护距离不足、标志标识缺陷等 | 地面湿滑、作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、涌水积水、环境潮湿等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 故障导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断等 | 起重设备致害、起重物致害、因故停热 |
| 28 | 设备间、水处理间 | 污水井 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷、超期使用、选项错误、检测不合格、标志标识缺陷、控制及信息系统缺陷等 | 地面湿滑、作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、通风不良、排水不良、涌水积水等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 有限空间导致的人员伤亡 | 淹溺 |
| 29 | 水处理间 | 软水及加药系统 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷、标志标识缺陷、控制及信息系统缺陷、盐系统缺陷、树脂缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 引发水质不达标，导致的经济损失；酸、碱烧伤导致的人员伤亡；环境污染等 | 灼烫 |
| 30 | 水处理间 | 除氧器 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 密封不良、外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷、防护装置及设施缺陷、材料缺陷（老化、结垢、腐蚀、金属疲劳等）、标志标识缺陷、控制及信息系统缺陷、标志标识缺陷、防护距离不足等 | 作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 引发水质不达标，导致的经济损失；压力容器爆炸导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 容器爆炸 |

表C.1  供热项目设备设施类风险辨识建议清单（续）

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 危险和有害因素 |  |  |  | 可能造成后果 | 可能导致 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |  |
| 31 | 水处理间 | 软化水箱 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷、标志标识缺陷、控制及信息系统缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 有限空间导致的人员伤亡 | 淹溺 |
| 32 | 各场所 | 消防设施（灭火器、消防栓等） | 身体或心理异常、指挥错误、误操作（灭火器选型错误）、操作流程违规、违规挪用等 | 密封不良、外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷、压力缺陷、材料缺陷（腐蚀、焊缝不良等）、标志标识缺陷、控制及信息系统缺陷等 | 被挪用、遮挡等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 引发火势增大，导致的人员伤亡、经济损失、社会影响；灭火器超压引发爆炸，导致的人员伤亡、经济损失；灭火器化学药剂泄漏导致的人员伤亡、经济损失等 | 机械致害、火灾、容器爆炸、泄漏 |
| 33 | 各场所 | 消防中控 | 未持证上岗、身体或心理异常、指挥错误、误操作（灭火器选型错误）、操作流程违规等 | 火灾报警控制器缺陷、联动控制失效、控制及信息系统缺陷、通信缺陷、电气缺陷、设备缺陷等 | 温度、湿度不适等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 引发火势增大，导致的人员伤亡、经济损失、社会影响等 | 火灾 |
| 34 | 各场所 | 消防通道、安全出口等 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 设计缺陷、标志标识缺陷、应急灯不亮、疏散标识缺失、杂物占用、锁闭等 | 被占用、堵塞、杂物堆放、锁闭等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 无法及时疏散人群或无法第一时间展开消防作业，导致的人员伤亡、经济损失、社会影响等 | 火灾 |
| 35 | 各场所 | 防雷装置 | 未持证上岗、缺乏专业知识，检测、维护操作不规范、违章作业等 | 设计缺陷、材料缺陷等 | 极端天气导致防雷装置物理损坏、 周边环境变化（土壤沉降导致接地体移位）、腐蚀性环境加速锈蚀等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 故障导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断等 | 火灾、因故停热 |
| 36 | 各场所 | 各部位 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷、结构缺陷（支架、墙体）等 | 极端天气（低温、降水、强风等）、地下水等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断等 | 淹没、物体打击 |

表C.1  供热项目设备设施类风险辨识建议清单（续）

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 危险和有害因素 |  |  |  | 可能造成后果 | 可能导致 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |  |
| 37 | 各场所 | 工器具（电动工具、人字梯等） | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷、防护装置及设施缺陷、材料缺陷（电线等）、标志标识缺陷等 | 潮湿环境下操作、作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、通风不良 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷 | 导致的人员伤亡、经济损失等 | 物体打击、机械致害、触电、高处坠落、跌落 |
| 38 | 用户供热系统 | 楼底盘管等设备层 | 身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 设计缺陷、结构缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、排水不良、涌水积水（污水等）、占压等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 有限空间等导致人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 坍塌、中毒、窒息、因故停热 |
| 39 | 用户室内供热系统 | 末端供热设施（散热器等） | 误操作、操作流程违规等 | 密封不良、外形缺陷（表面的尖角立棱和不应有的凹凸部分等）、设计缺陷、材料缺陷（腐蚀）、保温缺陷、水质缺陷等 | 低温冻裂等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 漏水导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 灼烫、因故停热 |

表C.2给出了供热项目人员作业类风险辨识建议清单示例。

表C.2  供热项目人员作业类风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 危险和有害因素 |  |  |  | 可能后果 | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |  |
| 1 | 锅炉间、热力管网敷设区域、设备间等 | 有限空间作业（管沟设备检维修作业、井室设备检维修作业、炉膛清理等、软化水箱清淤等） | 未持证作业、身体或心理异常、指挥错误（未进行安全隔离等）、误操作、操作流程违规等 | 设计缺陷、防护装置及设施缺陷（正压式呼吸器、四合一气体检测仪、通风设备等）、标志标识缺陷、电气缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、排水不良、涌水积水（污水等）、占压、气象缺陷等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实（作业交底、作业审批等）、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 引发氧含量不足、有毒气体积聚、燃爆、滑倒、结构断裂等，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 跌落、坍塌、可燃气体爆炸、中毒、窒息、因故停热 |
| 2 | 锅炉间、热力管网敷设区域、设备间等 | 动火作业（供热管线设备检维修作业、设备安装等） | 未持证作业、身体或心理异常、指挥错误（未进行安全隔离等）、误操作、操作流程违规等 | 设计缺陷、防护装置及设施缺陷（焊接面罩等）、标志标识缺陷、消防设施缺陷、电气缺陷等 | 未清理可燃物、作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、排水不良、涌水积水（污水等）、气象缺陷等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实（作业交底、作业审批、防火隔离、消防措施等）、未定期检查维护、应急管理缺陷、商业环境营业时间动火等 | 引发火灾甚至爆炸、漏电、高温等，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 触电、灼烫、火灾、可燃气体爆炸 |
| 3 | 锅炉间、热力管网敷设区域、设备间等 | 高处作业（仪器仪表更换、阀门操作等） | 未持证作业、身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 设计缺陷、防护装置及设施缺陷（安全带、护栏等）、标志标识缺陷、脚手架等缺陷、电气缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、排水不良、涌水积水（污水等）、占压、气象缺陷、作业平台缺陷等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实（作业交底、作业审批等）、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 引发坠落或掉落工器具等，导致的人员伤亡、经济损失、供热系统运行中断、社会影响等 | 物体打击、高处坠落 |

表C.2  供热项目人员作业类风险辨识建议清单（续）

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 危险和有害因素 |  |  |  | 可能造成后果 | 可能导致 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |  |
| 4 | 锅炉间、热力管网敷设区域、设备间等 | 临电作业（检维修作业、抢修作业等） | 未持证作业、身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规、带电操作等 | 设计缺陷、防护装置及设施缺陷（漏电保护、绝缘等失效）、短路及漏电（接线错误、带电部位裸露、线路老化、接地不良、设备过载等）、标志标识缺陷、工具使用规格不符、防护距离不足、防爆缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良、气象缺陷等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实（作业交底、作业审批等）、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 引发漏电甚至引燃，导致的人员伤亡、经济损失、社会影响等 | 触电、火灾 |
| 5 | 水处理间 | 水质检测 | 未持证作业、身体或心理异常、指挥错误、误操作、操作流程违规等 | 设计缺陷、材料缺陷（冷却器、试剂等）、防护装置及设施缺陷（护目镜等）、标志标识缺陷等 | 作业环境狭窄或杂乱、采光照明不良等 | 安全生产责任制不完善或未落实、安全生产管理制度及操作规程不完善或未落实、未定期检查维护、应急管理缺陷等 | 引发灼伤导致的人员伤亡等 | 灼烫 |

- 附  录  D

# （规范性）

# 风险矩阵分析法

D.1　可能性分析

D.1.1　历史发生概率（Q1）可依据单位自身，本市、全国范围内同行业同类风险过去N年发生此类生产安全事故（事件）的次数（频率）为评判依据进行综合评判，具体对照表D.1所列的参数进行评判。

表D.1历史发生概率（Q1）度量表

| 指标 | 释义 | 分级 | 可能性 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史 发生 概率 （Q1） | 单位自身，全国、本市同行业同类风险过去N年发生此类生产安全事故（事件）的次数（频率）为评判依据。 | 单位自身过去3年发生过事故 | 很可能 | 5 |
|  |  | 本市同行业过去2年发生过较大及以上事故 |  |  |
|  |  | 全国同行业过去1年发生过重大及以上事故 |  |  |
|  |  | 单位自身过去5年发生过事故 | 较可能 | 4 |
|  |  | 本市同行业过去4年发生过较大及以上事故 |  |  |
|  |  | 全国同行业过去2年发生过重大及以上事故 |  |  |
|  |  | 单位自身过去7年发生过事故 | 可能 | 3 |
|  |  | 本市同行业过去6年发生过较大及以上事故 |  |  |
|  |  | 全国同行业过去5年发生过重大及以上事故 |  |  |
|  |  | 单位自身过去9年以上发生过事故 | 较不可能 | 2 |
|  |  | 本市同行业过去8年以上发生过较大及以上事故 |  |  |
|  |  | 全国同行业过去7年以上发生过重大及以上事故 |  |  |
|  |  | 单位自身过去10年未发生过事故 | 基本不可能 | 1 |
|  |  | 本市同行业过去10年未发生过较大及以上事故 |  |  |
|  |  | 全国同行业过去10年未发生过重大及以上事故 |  |  |

D.1.2　初始安全管理水平（Q2）可参考安全生产标准化评审得分情况来判断（如未开展标准化的可依据DB11/T 1322.44规定的评分细则进行项目自评打分），具体对照表D.2所列的参数进行评判。

表D.2初始安全管理水平（Q2）度量表

| 指标 | 释义 | 分值（N） | 可能性 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始安全管理水平 （Q2） | 从安全生产标准化评分得出等级值。 | N＜700分 | 很可能 | 5 |
|  |  | 700≤N＜800分 | 较可能 | 4 |
|  |  | 800≤N＜900分 | 可能 | 3 |
|  |  | 900≤N＜950分 | 较不可能 | 2 |
|  |  | 950≤N | 基本不可能 | 1 |

D.1.3　安全管理水平（Q3）应在初始安全管理水平（Q2）的基础上，对该风险源的各危险和有害因素进行现场核查，依据可能导致各事故类型相关联的隐患情况予以修正，修正系数见表D.3。

表D.3安全管理水平（Q3）修正表

| 指标 | 释义 | 修正结果 |
| --- | --- | --- |
| 安全管理水平 （Q3） | 风险源不存在可能导致各事故类型的相关联隐患 | Q2-1 |
|  | 风险源存在可能导致各事故类型的相关联一般隐患1-3项 | Q2+1 |
|  | 风险源存在可能导致各事故类型的相关联一般隐患4项及以上 | Q2+2 |
|  | 风险源存在可能导致各事故类型涉及DB11/T 1322.44中的一级、二级否决项相关联隐患 | Q2+2 |

D.1.4　安全管理水平（Q3）的修正结果低于1时，则取值为1；修正结果高于5时，则取值为5。

D.1.5　可能性值Q计算公式为：Q=Max(Q1,Q3)。

D.2　后果严重程度分析

D.2.1　要充分考虑事件发生，可能造成的人员死亡、财产损失、居民因故停热面积及时间、社会影响（周边敏感目标、社会关注度、服务对象）。

D.2.2　后果严重程度分析包括后果严重程度等级和确定后果严重程度两部分。分析后果严重程度等级是按照后果严重程度度量表D.4中列出的人、经济、居民因故停热、社会等各项指标计算说明，计算每项指标的后果严重程度值。确定后果严重程度是根据每项指标的后果严重程度值，按照计算公式得出最终后果严重程度值。

表D.4后果严重程度度量表

| 指标 | 释义 | 分级（M） | 后果严重程度 | 等级值(S) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后果严重程度度量值 （M） | 将安全生产风险源对人、经济、居民因故停热、社会的后果严重程度度量值进行计算，综合其对应指标的后果严重程度占比分别用M1、M2、M3、M4表示。 | 1≥ | 很大 | 5 |
|  |  | 0.3≤M＜1 | 大 | 4 |
|  |  | 0.2≤M＜0.3 | 一般 | 3 |
|  |  | 0.1≤M＜0.2 | 小 | 2 |
|  |  | 0≤M＜0.1 | 很小 | 1 |
| M=M1+M2+M3+M4 |  |  |  |  |

D.2.3　安全生产风险对人所造成的损失主要从风险源所在场所、位置的人员死亡数量来衡量，人员死亡后果严重程度度量值（M1）具体计算如下式所示：

M1=0.525×N

式中：M1——人员死亡后果严重程度度量值；N——事故死亡人数

D.2.4　安全生产风险对经济所造成的损失主要从设备设施、产品物料的资产总值来度量，直接经济损失后果严重程度度量值（M2）具体计算如下式所示：

当发生火灾、爆炸、坍塌等可能导致设备设施完全损坏时，M2=0.0015×N；

当为其他安全风险类型时，M2=0

式中：M2——直接经济损失后果严重程度度量值；E——经济损失（万元）。

D.2.5　安全生产风险对居民用热造成的损失主要从居民因故停热面积及时间来度量，居民因故停热面积及时间后果严重程度度量值（M3）具体取值范围如下式所示：

当居民因故停热面积小于60万㎡，且预计6小时内恢复时，0≤M3＜0.1；超过6小时恢复时0.1≤M3＜0.2；

当居民因故停热面积为60万㎡（含60万㎡）以上、不足100万㎡，且预计6小时内恢复时，0.1≤M3＜0.2；超过6小时恢复时0.2≤M3＜0.3；

当居民因故停热面积为100万平方米（含100万㎡）以上、不足500万㎡，且预计6小时内恢复时，0.2≤M3＜0.3；超过6小时恢复时0.3≤M3＜1；

当居民因故停热面积为500万平方米（含500万㎡）以上、不足1000万㎡，且预计12小时内恢复时，0.3≤M3＜1；超过12小时恢复时M3≥1；

当居民因故停热面积大于1000万平方米（含500万平方米），M3≥1

式中：M3——居民因故停热面积及时间后果严重程度度量值。

D.2.6　安全生产风险对社会所造成的损失主要包括对周边重要目标影响、基础设施损坏或中断两个参数。周边（项目1公里半径）重要目标（如学校、医院、居民区、供电设施等）严重程度度量值（M4）具体计算如下式所示：

当发生火灾、爆炸、坍塌、毒性气体泄漏引发的中毒和窒息时，M4=0.125×T

当为其他安全风险类型时，M4=0

式中：M4——周边重要目标严重程度度量值；T——周边重要目标数量。

D.2.7　供热项目高后果风险源清单见表D.5

表D.5 供热项目高后果风险源清单

| 风险源 | 辨识标准 | 参考依据 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 额定工作压力1.6MPa≤P<3.8MPa的蒸汽锅炉 | TSG 11 | 容器爆炸 |
| 锅炉 | 锅炉安全保护装置（如联锁保护装置）缺失或失效 | TSG 11 | 容器爆炸 |
| 锅炉 | 常压、相变锅炉本体或主要管道存在泄漏，未采取有效措施 | NB/T 10941 | 容器爆炸 |
| 特种设备 | 特种设备安全阀、爆破片等安全附件缺失或失效，仍继续使用 | GB 45067 | 容器爆炸、可燃气体爆炸 |
| 特种设备 | 特种设备检验不合格，未整改仍继续使用 | GB 45067 | 容器爆炸、可燃气体爆炸 |
| 天然气 | 燃气锅炉房内有燃气泄漏未采取管控措施仍继续运行 |  | 可燃气体爆炸 |
| 排烟系统 | 烟气泄漏未采取管控措施仍继续运行 |  | 可燃气体爆炸、中毒、窒息 |

D.2.8　供热项目高后果风险源清单见表D.6。

表D.6 风险等级判定方法

| 安全生产风险等级 |  | 后果严重程度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 很小1 | 小2 | 一般3 | 大4 | 很大5 |
| 可能性 | 基本不可能1 | 低 | 低 | 低 | 一般 | 一般 |
|  | 较不可能2 | 低 | 低 | 一般 | 一般 | 较大 |
|  | 可能3 | 低 | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 较可能4 | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 很可能5 | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

附  录  E

（资料性）

重大安全生产风险评审论证档案卡

| 单位名称： 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及风险源名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险类型： |  |  |  |  |  |  |  |
| 场所位置 |  |  | 管控责任人 |  |  |  |  |
| 可能性等级 | 后果严重程度 | 安全生产风险等级 | 采取的管控措施 |  |  | 采取措施后的安全生产风险等级 |  |
|  |  |  | 降低可能性措施 | 降低后果严重程度措施 |  |  |  |
| 评审单位 |  |  |  |  | 评审日期 |  |  |
| 评审人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审论证意见： |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  F

（资料性）

# 供热项目安全风险评估与管控报告格式

F.1　基本格式

报告的基本格式要求

- 封面

- 著录项；

- 前言；

- 目录；

- 正文；

- 附件；

- 附录。

F.2　规格

报告宜采用A4幅面，左侧装订。

F.3　封面格式

F.3.1　封面的内容应包括：

- 项目名称；

- 标题；

- 生产经营单位名称；

- 报告完成时间。

F.3.2　标题宜统一写为“××供热项目安全风险评估与管控报告”，其中××应填写生产经营单位名称。

F.3.3　封面式样如图F.1所示。

╳╳供热项目安全风险评估与管控报告 （小一黑体加粗） （二号宋体加粗） 生产经营单位名称 报告完成日期（三号宋体加粗）

图F.1封面式样

F.4　著录项格式

F.4.1　“生产经营单位负责人、评估人员”等著录项一般分两页布置。第一页署明生产经营单位负责人、技术组负责人、报告编制负责人等主要责任者姓名，下方为报告编制完成的日期及生产经营单位公章用章区；第二页则为评估人员、各类技术专家（含单位外聘专家）以及其它有关责任者名单，评估人员和技术专家均应亲笔签名。

F.4.2　著录项样张见图F.2和图F.3所示。

╳╳供热项目安全风险评估与管控报告 （二号宋体加粗） 单位负责人：（四号宋体） 技术组负责人：（四号宋体）报告编制负责人：（四号宋体） 报告完成日期（小四号宋体加粗） （单位公章）

图F.2著录项首页样张

1、评估人员（三号宋体加粗）

|  | 姓名 | 职务 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 负责人 |  |  |  |  |
| 评估组成员 |  |  |  |  |
| 报告编制人 |  |  |  |  |
| 审核人报告 |  |  |  |  |

（此表应根据具体项目实际参与人数编制）

- 1、安全生产风险评估的主要依据

- 2、安全生产风险源和安全风险类型辨识情况

- 3、安全生产风险可能性及后果严重程度分析(包括可能受事故影响的周边场所、人员情况)

- 4、安全生产风险评价分析

- 5、新增/修订安全生产风险管控措施分析

- 6、安全生产风险评估结论及建议（包括降低风险等内容）

图F.3著录项次页样张

- 附  录  G

（资料性）

安全生产风险告知卡

| 安全生产风险告知卡 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险源名称 |  |  |  |  |  |  |
| 风险描述 |  |  |  |  |  |  |
| 事故类型 | 安全生产风险等级 | 安全生产风险等级颜色 |  | 可能性等级 |  | 后果严重程度 |
| 危险和有害因素 |  |  |  |  |  |  |
| 风险源照片 |  | 工程技术措施 |  |  |  |  |
|  |  | 管理措施 |  |  |  |  |
|  |  | 事故应急措施 |  |  |  |  |
| 管控层级 | 管控部门 | 管控周期 | 管控责任人 |  | 责任人电话 |  |
| 应急电话 | 外部电话： 内部电话： |  |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |  |  |

参考文献

- GB 55010  供热工程项目规范

- GB 50041 锅炉房设计标准

- GB/T 13861  生产过程危险和有害因素分类与代码

- GB/T 23694  风险管理 术语

- GB/T 24353  风险管理 指南

- GB/T 27921  风险管理 风险评估技术

- GB/T 42768  公共安全 城市安全风险评估

- GB/T 44548  城市热力管道安全风险评估方法

- DB11/T 1478 生产经营单位安全生产风险评估与管控规范

_________________________________